
询价邀请函
渝中区公共资源市场化配置中心根据渝中区政府采购办公室下达的采购任务，拟对重庆市渝中区地产经营投资有限公司柴油发电机进行询价采购，欢迎符合要求的厂商参加投标。

一、采购编号：YZCG12A0371
二、采购设备数量及参数要求：
数量：一台

参数要求详见附件1
三、投标人资格条件：

合格的投标人应具备承担招标项目的能力，必须全部符合下列条件：

1、投标人应具备承担招标项目的能力，具体符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、必须是具有独立法人、合法经营资格的厂（商）家或代理商。

3、有能力提供本次采购货物并能在重庆提供长期、完备的售后服务。

4、投标产品必须在营业执照核准的经营范围之内。
5、其他资质条件：
投标单位为代理商的必须具有生产厂家颁发的销售及服务授权证书。（开标时查验）
四、报名要求：

1、报名时间和地点：供应商请于2012年11月15日上午11：00前到渝中区公共资源市场化配置中心（渝中区管家巷9号政府办公大楼四楼）报名。

2、报名时提交：（1）加盖鲜章的《投标报名表》；（2）投标人工商营业执照、税务登记证（国税、地税）、组织机构代码证加盖鲜章的复印件。
3、报名时以现金缴纳投标保证金壹万伍仟元。未中标人的投标保证金在中标结果生效后五个工作日内无息退还；中标人的投标保证金在合同签订后自动转为履约保证金，履约完成后五个工作日内无息退还。
有下列情况的投标保证金不予退还：
（1）投标人在投标截止时间后，投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人在投标截止时间后，对投标文件作实质性修改；

（3）投标人在投标截止时间后，没有按时递交投标文件，对开标造成影响；
（4）投标人被通知中标后，不按规定的时间或拒绝按中标时规定的技术条件、供货范围、商务条件和价格等签订合同；

（5）有串标等违法违规行为；

（6）采用虚假手段骗取中标的。
五、开标要求：投标文件一式两份，一正一副。正本、副本应用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖投标人公章或授权代表签字。
1、投标文件要求在规定时间密封送达，现场开标。

2、投标时间：2012年11月16日上午10：00—10：30。
3、开标时间：2012年11月16日上午10：30。

4、开标地点：渝中区管家巷9号政府办公大楼四楼开标室。
六、报送资料：
1、投标函。

2、开标一览表。

3、报价明细表。

4、投标人基本情况介绍。

5、投标人承诺函。

6、投标人法定代表人身份证明书（格式）。

7、投标人法定代表人授权委托书（格式）。

8、资质材料（本项未明确要求部分均提供复印件加盖鲜章，原件备查）：

①投标人通过年审的工商营业执照、税务登记证（国税、地税）、组织机构代码证。

②投标人取得由生产厂家颁发的销售及服务授权证书（投标文件中提供复印件，原件备查）。
③投标人2010年以来在重庆主城区域同类安装销售业绩（投标文件中提供合同复印件，现场审查原件，否则为无效投标）。
④投标人或投标产品其他相关资质材料。

9、投标货物与招标货物技术规格差异表。

10、投标货物《产品使用说明书》。

11、投标货物《产品合格证》。

12、投标货物《产品附件清单》。

13、投标货物《出厂试验报告》（包括机械测试报告）。

14、交货进度、安装调试方案及其保证措施。

15、售后服务体系能力说明和售后服务承诺。

16、其他优惠承诺。

17、付款方式：
①合同签订后甲方十日内付合同总价的40％；
②柴油发电机生产加工完毕送到用户指定现场后五个工作日内付到合同总价的70％；
③安装调试并验收合格后五个工作日内付到合同总价的95％；
④一年后如无质量问题五个工作日内付清全款。
18、质保期：壹年。
19、开标时除提交密封的投标文件外，还应随身携带以下资质备查验：法人授权委托书及被委托人的身份证明（原件）。

七、投标报价：本项目为包干工程。投标报价含招标文件所列货物的制造、施工、包装、运输、保险、安装调试、运行、检验、检测、与配电房相连接的电缆、附属配件、质保期内售后服务等所产生的一切费用。

八、最高限价：150万元。超过最高限价的投标为无效投标。

九、中标方式：在完全符合本次采购货物技术要求及招标文件其他要求的基础上,采取最低评标价法确定成交供应商,即满足采购需求质量和服务相等的最低报价成交。如果同时出现两个以上相同的最低报价，选择售后服务及优惠承诺更好的为成交供应商。

十、其他有关规定：
1、未按规定报名并缴纳足额保证金、超过投标截止时间、不按规定密封、未达到招标文件要求的投标我中心恕不接受。
2、投标保证金、履约保证金均退至投标人基本账户，退款时须携带收据原件、开户许可证原件或加盖鲜章的复印件。退款时间：工作日上午9：00—12：00（财务电话：023-60943206 罗老师）。
十一、联系人及电话：蒋老师  023-63765497。
附件：1、《项目技术规格、数量及质量要求》

      2、《投标文件格式（部分）》

      3、《投标报名表》 

 渝中区公共资源市场化配置中心
                              2012年11月12日
附件1：

项目技术规格及质量要求

一、基本配置要求

a、应急发电机备用电源运行方式：
柴油发电机组启动要求应为市电停电时，发电机组自动启动；
b、应急发电机的技术要求：
内置消音器，76dB（A）@7m；带控制柜，日用油箱（储油量）不超过8小时。
绝缘等级：H；防护等级：IP23；
c、应急发电机的冷却方式为风冷。
	1、机组配置
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	结构型式
	风冷，背包式控制箱

	随机件
	波纹管、消声器、排气管路附件、随机工具、蓄电池、电瓶线等

	发动机
	国际知名品牌，原装进口或合资企业生产

(进口产品应提供原产地证明和报关单)；

	发电机
	国际知名品牌，原装进口或合资企业生产

(进口产品应提供原产地证明和报关单)；

	控制器
	国际知名品牌，原装进口或合资企业生产

(进口产品应提供原产地证明和报关单)；

	2、基本参数
	　　

	设备容量（kW）
	1100

	计算容量（kW）
	1000

	功率因数（cosΦ）
	≥0.8

	计算电流（A)
	1805

	视在功率（kVA）
	1250

	发电机容量

备用功率（kVA）
	≥1375

	发电机容量

常用功率（kVA）
	≥1250

	发电机组负荷率
	82%

	额定频率（Hz）
	50

	额定电压（V）
	400

	相数
	三相 四线

	运行方式
	单机运行

	3、性能参数(按GB/T 2820.5-2009 G2级)

	频率降 δfst
	≤5%

	稳态频率带 βf
	≤1.5%


	稳态电压偏差 δUst
	≤±2.5%

	电压不平衡度 δU2,0
	≤1%

	电压调制 Ûmod,s
	≤0.3%

	对额定频率的瞬态频率偏差 δfdyn
	100%突减≤+12%，突加≤-10%

	频率恢复时间 tf,in/tf,de
	≤5s

	相对的频率容差带 αf
	2%

	瞬态电压偏差 δUdyn+/δUdyn-
	100%突减≤+25%，突加≤-20%

	电压恢复时间 tU,in/tU,de
	≤6s

	相对的稳态电压容差带 αU
	5%

	4、控制功能
	　

	保护功能
	    充电失败，电池电压高/低，低油压、高水温、超速、低速、过电流、发电高电压/低电压、超负载

	电池电压低/高报警值（V）
	8/32

	水温报警/停车值（℃）
	92/100

	油压报警/停车值（kPa）
	140/110 

	超速报警/停车值（r/min）
	1600/1710

	5、机房设计参数
	　

	机房进排风面积限值
	排风面积为水箱面积的1.5倍，进风面积大于水箱面积2.2倍

	最小燃油供油管内径
	24 mm

	最小燃油回油管内径（回油管路上严禁安装阀门）
	20 mm

	燃油箱内燃油平面高度限值
	燃油平面不高于喷油器1.5m，不低于燃油泵吸油口1.8米

	推荐排气管规格
	DN125 (根据管道长短，实际选用以满足排气背压要求为准)

	6、柴油机整机参数要求

	额定转速（r/min）
	1500

	低怠速（r/min）
	725～775

	型式
	四冲程、V型、≥12缸柴油机

	进气方式
	涡轮增压、中冷

	调速方式
	电子调速

	冷却方式
	闭式冷却系统(带水箱和风扇)

	标准节温器温度调节范围
	82～94 ℃

	允许的顶部水箱最高温度(常用功率/备用功率)
	100/104 ℃

	启动方式
	24V电马达启动

	蓄电池容量
	4×195 Ah

	充电机充电电流(负极接地)
	35 A

	7、发电机整机参数要求

	结构型式
	无刷，自励，单支承，空气冷却

	节距
	2/3

	发电机效率
	≥90%

	温升/环境温度
	125/40 ℃

	绝缘等级
	H

	防护等级
	IP23

	稳态电压调整率
	±1%

	8、其他
	

	提供BAS远程监控接口
	1、要求通过BAS远程监测实现如下功能：

(1)根据监测的失电范围进行报警和提示，并能自动启动相应的发电机机组；

(2)监测发电机组的各种运行参数如频率、电流、电压、油压、水温、燃油用量、运行时间等；

(3)对发电机组的运行状态进行显示和异常预警。

2、针对BAS的接口配合要求：

（1)提供系统通讯工作原理或工作流程说明；

（2)提供设备名称，设备类型及型号；

（3)提供标准的、开放的软/硬件通讯接口：要求为Modbus RTU协议,RS485接入方式或BACnet-IP协议,TCP/IP网络接入方式；

（4)提供纳入BAS的数据(点数表)及数据的详细描述；

（5)提供通讯接口在现场安装的准确位置。

（6)提供测试环境或条件的时间、地点及方式。

（7)提供配合相关的文本说明文件。

要求保证现场提供的实际接口与答复文件中约定的一致，同时要求提供针对该接口协议的测试手段（如通讯测试软件），用以验证通讯协议的是否可用。

3、费用问题：投标报价中包含与BAS及其它相关专业的一切协调配合费用，不得再另行收取任何费用。


备注：投标设备必须满足本表所列全部技术要求，否则为无效投标。
二、现场踏勘：

投标人请于开标前自行到现场进行实地考查。因投标人放弃考查而造成的投标失误由投标人自行负责。

地  址：渝中区和平路192号新民花园
联系人：张勤
电  话：13609413795
附件2：
投标文件格式（部分）
投 标 函

渝中区公共资源市场化配置中心：

我方收到                  （招标项目名称）招标文件，经详细研究，决定参加该招标项目的投标。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标货物的供应、制造及技术服务，投标总价为人民币小写RMB：                                        ，人民币大写：                                 。 

2、我方现提交的投标文件为：正本一份，副本一份。

3、如果我方投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的各项要求，按《中华人民共和国政府采购法》和合同约定条款承担我方的责任。

4、我方愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。
5、我方同意按招标文件规定，交纳投标保证金。 

投标人（公章）：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                         

年    月     日

开标一览表

招标文件编号：YZCG12A0371
	投标人全称
	

	招标货物名称
	数量
	投标报价

单位（    ）
	交货期
	交货地点

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计：小写￥              大写：人民币

	备注：


投标人：                            法人授权代表：

  （公章）                               （签章）

                                     年    月     日

说明：开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

报价明细表

	产品名称
	数量
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	单价
（   ）
	合计

（   ）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。
投标人承诺函

                          项目名称：                        

                          日    期：                        
致：                     （招标采购单位名称）

                     （需方名称）

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表                    （投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价（综合单价）为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货。如果在合同执行过程中，发现设备质量有问题我方一定尽快修复/重新更换，并承担相应的经济责任。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

                法人授权代表签字：

                      投标人公章：

投标人法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）        在（投标人名称）              任（职务名称）           职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                            （投标人全称）

                                             年   月   日

                                                （公章）

附：上述法定代表人住址：

            身份证号码：

              电    传：

              网    址：

              邮政编码：

投标人法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

日    期：

致：                     （招标采购单位名称）

                    （投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。

              （投标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  投标人法定代表人签名：

      职  务：                                职  务：

（附身份证或护照复印件）

                                          投标人公章：

投标货物与招标货物技术规格差异表

项目编号：YZCG12A0371
	货物名称
	招标货物主要参数
	投标货物主要参数
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件3：

投标报名表

渝中区公共资源市场化配置中心：

我公司已从重庆市政府采购网下载编号为YZCG12A0371的招标文件电子稿，并将按照招标文件的相关规定参与招标。我方已完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。如果我方投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的各项要求，按《中华人民共和国政府采购法》和合同约定条款履行我方的责任。

拟投标项目：                                   

联系人：

办公电话：

移动电话：

传真：

                            投标单位：（盖章）

                       2012年    月    日







PAGE  
1

