
淳安县第二中学柴油发电机

询价采购文件

（项目编号：CAXJCG[2012]-8号）

淳安县公共资源交易中心

二○一二年十月

	采购单位确认（公章）：该采购文件已经我单位审核确认。

项目负责人（签名）：

分管领导（签名）：

日期：  年  月  日


淳安县政府采购询价采购
公  告

CAXJCG[2012]-8号

根据淳安县政府采购监督管理部门下达的采购计划，兹定于2012年 11月14 日14：00整举行淳安县第二中学柴油发电机询价采购。凡符合《政府采购法》第二十二条规定条件，具有该项目经营权，有相当的技术力量、经济实力和良好信誉，有较强的售后服务能力的商（厂）家均可参加，所报产品必须符合国家规定的相应的技术标准、环保节能标准和安全标准要求。具体如下： 

1、询价项目：淳安县第二中学柴油发电机询价采购。具体见询价采购报价单(或附件招标参数)。

2、标书发放时间、地点：

①询价文件请于2012年 11月14日14：00前免费网上下载（淳安县公共资源交易网、浙江省政府采购网）。
②报名时间、地点：请于2012年11 月 14日11:00前携带加盖单位章的营业执照副本复印件至淳安县行政服务中心四楼县公共资源交易中心服务窗口报名登记。

③成交人必须在预成交公示结束前在浙江省政府采购网进行网上注册申请，否则将拒绝向其发出中标通知书。

3、询价报价截止时间：2012年11月14 日14:00整。
4、询价时间：2012年11月14日14:00整，逾时作自动放弃。
5、在开标、评审过程中，当年第一次参加淳安县政府采购的供应商，请同时提交年检合格的营业执照正本或副本原件（或经国家公证机构公证的复印件）进行资格审查（如提供复印件的，需加盖单位公章，并在预中标成交后单独提供原件备查），如资格审查未通过的将被拒收或退回其谈判响应文件。（已经在浙江省政府采购供应商库注册的供应商，无需提供）
6、询价响应文件提交地点及询价地点：淳安县千岛湖镇新安东路555号（淳安县公共资源交易中心五楼第二开标室）。
淳安县公共资源交易中心地址：淳安县千岛湖镇新安东路555号五楼。联系电话： 0571-24818116    传真：0571-24818116  联系人：  王素婷
淳安县第二中学联系人：吴老师   联系电话：13968111973            

淳安县公共资源交易中心
  2012年11月5日

政 府 采 购 办 事 指 南

	事 项
	需   要   材   料
	执行单位

	开标前
	采购文件、更正公告网上下载
	①浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/new/
②淳安县公共资源交易网http://www.cajyzx.org.cn:8080/chunanweb 

③淳安千岛湖政府门户网—招标信息http://www.qdh.gov.cn/index.htm ）
	交易中心业务二科

	
	报名、投标保证金（如有）提交
	详见采购公告
	行政服务中心一楼农行窗口

	开标后
	未中标
	退投标保证金(如有)
	未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。
	

	
	中标后
	1、向采购单位缴纳履约保证金
	电汇、转账等形式
	

	
	
	2、领取中标通知书，与采购单位签订采购合同
	公示7个工作日期满，至交易中心业务二科领取中标（成交）通知书；

并于中标起30天内与采购单位签订政府采购合同（合同范本、验收单（含明细清单）、验收及售后服务质量反馈单 自行下载 ）
	供货商、采购单位（或交易中心、采购办）

	
	
	▲3、合同备案
	合同原件（合同签订起7个工作内及时向县交易中心进行备案）
	

	
	
	4、履约供货并提交采购单位实施验收或由交易中心、采购办组织验收
	验收单（含明细清单）、验收及售后服务质量反馈单 自行下载
	

	
	
	5、交易中心核查验收情况
	验收单（含明细清单）、验收及售后服务质量反馈单 原件各一份
	交易中心业务二科

	
	
	
	中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内无息退还（退保证金时凭合同原件）。
	行政服务中心一楼农行窗口

	
	
	6、资金支付
	合同、验收单（含明细清单）、发票复印件各一份、政府采购资金支付申请（通知）书四份 
	采购办


(1)交易中心保证金收退帐户：开户银行：中国农业银行淳安支行；户 名：淳安县公共资源交易中心投标保证金专户；账 号：19075201040025441

(2)相关执行单位：淳  安  县  农  行   窗   口， 联系人：刘先生         联系电话：0571-64819848

                淳安县公共资源交易中心业务二科， 联系人：徐厚权 王素婷  联系电话：0571-24818116

淳    安    县    采   购   办， 联系人：方先生         联系电话：0571-64818305

淳    安    县    招   管   办， 联系人：章先生         联系电话：0571-64819806

(3)政府采购相关表单 下载地址①：http://www.cajyzx.org.cn:8080/chunanweb/的“下载中心-政府采购资料下载”。
询价说明书
1、报价单请签字盖章，并于2012年11月14 日14：00整前送至淳安县公共资源交易中心签收（淳安县千岛湖镇新安东路555号五楼第二开标室）。超过截止时间送达，或未签字、盖章、密封的，将被拒收。其它说明可另附纸填写。
2、时间和地点按“政府采购公告”上的要求进行。询价时，必须由法定代表人或者委托代理人随带本人身份证参加现场询价。
3、参加询价的供应商所提供的货物必须是全新货物，必须符合国家规定的环保节能要求，且符合质量检测标准，杜绝三无、假冒和走私产品。本次将优先（强制）采购节能、环保产品(是指纳入国家节能、环保政府采购目录清单的产品)。
4、各供应商，必须严格按照报价单所列采购项目的规格、配置要求进行报价。如对采购项目不明确，请事先到现场核实、确认。如对该采购项目的规格、配置要求有异议，请加注说明。各报价项目要求提供具体品牌、规格、参数、配置详细说明及有关证书（否则视作无效报价）。除采购人推荐的品牌（机型）外，欢迎其他能满足本项目技术需求且品牌性能与推荐品牌（性能）相当及以上的产品参加。

5、评标原则和评标方法：报价单让利后总价为供应商一次性报出不得更改的价格，政府采购评审小组根据符合采购需求、质量、技术和服务相等且报价最低的原则,根据采购标项分别确定成交人。

如采购项目设置预算控制参考价，如报价超出预算控制参考价的，则其报价无效。
本次项目预算控制参考价为：淳安县第二中学柴油发电机为捌万伍仟元人民币（￥85000.00元），投标单位报价超过以上控制价无效。
6、成交公告在淳安县公共资源交易网、浙江省政府采购网上发布。
7、合同由成交人和采购人双方签订，合同主要条款、要求详见《淳安县政府采购合同书》，成交人签订合同之前按采购项目向采购单位缴纳壹仟圆人民币（￥1000.00元）的合同履约保证金（不计息）。

8、询价响应人须知：本次报价采取密封竞标方式进行。

报价文件的组成：
▲①法定代表人授权委托书，随带本人身份证参加现场谈判和报价。
②本项目的组织实施方案和售后服务承诺书。
③产品质量保证书。
④产品检验标准合格证书等。
⑤承诺履行并无异议的政府采购合同书（具体见http://www.cajyzx.org.cn:8080/chunanweb/“下载中心-政府采购表单-政府采购合同”）。

⑥原厂商针对本项目产品的授权书原件。

⑦报价产品详细技术规格（原厂出厂配置表、产品出厂技术规格标准、产品说明书、实物图片资料等）、设备配置清单（均不含报价）。
⑧产品技术规格响应偏离表和商务响应偏离表。

 ⑨报价人基本情况简介，营业执照副本复印件（盖单位章）、注册资本金，企业规模（含针对本项目的管理、技术、服务人员情况等），施工方案，主要典型工程介绍（要求注明单位地址、联系人、联系电话），近三年同类项目业绩情况（附合同书复印件），售后服务技术力量与承诺，有关设备产品销售代理权，上一年度企业资产负债表、损益表，近三年企业资信等级、重合同守信用证书及企业（或产品）省级（含）以上荣誉证书，企业（或产品）是否通过有关质量、环保、节能、售后服务体系等资格、资质认证等情况。
▲⑩法定代表签字的报价书（淳安县政府采购询价报价单）、报价明细清单，并加盖公章。
9、询价响应供应商应准备报价文件一式两份（正本、副本各一份），在每一份标书上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。
10、有下列情形之一的报价单无效（无效的报价单由评审小组确认）：①报价单未加盖单位公章和法定代表人或其授权委托代理人签字的；②应当提供而未提供本次采购要求的有关文书；③未按报价单规定的格式编制或字迹模糊，辨认不清的；④报备选方案的；⑤不能满足要求供应商作实质性响应的技术和商务条款的；⑥报价无效或报价单逾期送达的；⑦属于有关法律、法规、规章及规范性文件另有明确规定无效情形的。
11、质疑和投诉。本次采购的响应供应商认为采购文件、采购过程或中标成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。响应供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。投诉的请求事项应当是与本次采购活动有关且经过质疑（答复）程序的内容。
质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或中标成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。淳安县公共资源交易中心联系电话：0571-24818116，投诉联系电话：0571-64818305
12、谈判文件中标注“*”或“▲”为实质性响应条款。                                                                    
淳安县公共资源交易中心

                           2012年11 月5 日

淳安县政府采购询价报价单

致淳安县公共资源交易中心：

  本询价响应人自愿参加本次询价，并承诺按有关政府采购规定执行。
一、采购项目报价：
	采购人
	序号
	物品名称
	产地
	品牌及厂家
	规格型号
	数量
	单价
	报价金额

	淳安县第二中学柴油发电机
	1
	柴油发电机
	详见附件一
	1组
	
	

	
	让利后一次性总报价（大写人民币）：


注：1、让利后一次性总报价为询价响应人一次性报出不得更改的价格，并且为最后结算价，包括附件、安装、运费、调试、税金等一切费用，不再计算其它费用。
二、交货时间、地点：                         
三、付款方式：                               
四、质量保证：                      

五、售后服务：                     
竞标人全称：（盖章）               法定代表人或委托代理人：（签字）

开户银行及银行账号：                    联系电话：             

报价时间：    年   月   日

（竞标人请按本格式要求编制）
附件一：淳安县第二中学

淳安县第二中学

一、120KW柴油发电机组技术参数

	型    号
	FH120GF54
	柴油机型号
	6BTAA5.9-G2

	输出功率(KW)
	120
	柴油机品牌
	建议采用东风康明斯

（中美合资）

	电流(A)
	216
	类    型
	直列、四冲程、增压中冷

	额定电压(V)
	400/230
	缸    数
	6

	额定频率(HZ)
	50
	缸径/行程式（mm）
	102/120

	额定转速(rpm)
	1500
	输出功率（kw）
	120

	功率因数
	0.8(滞后)
	燃油消耗率（g/kw.h）
	207

	稳态电压调整率
	±5%
	机油消耗率（g/kw.h）
	1.50

	稳态频率调整率
	5%
	发电机型号
	STC-120

	电压、频率波动率
	1.5%
	生产厂家
	建议用扬州飞鸿

	冷却方式
	闭式水循环冷却
	类    型
	Y、有刷、自散热

	联接方式
	钢性联接
	防护等级
	IP21

	启动方式
	电启动
	绝缘等级
	F 

	重 量（kg）
	1800
	励磁方式
	三次谐波

	外形尺寸（mm）
	2500×900×1350
	调压方式
	AVR自动调压

	学校配电柜至ATS自动转换柜电缆：YJV4×95平方，20米。

	柴油机机油、发电机运输（搬运至机房内）。


其他商务要求：
1、 供货期：合同签定后20个日历天内安装调试到位。

2、 供货地点：采购单位指定地点（淳安二中校园内）。

3、 付款方式：验收合格后付90%，余款一年后付清。
4、质保期1年，质保期内免费售后服务。
二、ATS自动切换柜控制系统功能要求
一、显示：
三相电流、三相电压、发电机频率、控制用蓄电池电压、运行时间计时。

二、指示：
市电电源、发电机组电源指示、供电指示、各类故障指示。

三、状态选择：
自动/手动

1、自动：准状态自动控制、市电状态自动检测、机组自动启动、自动切换、自动停机、故障自动报警停机。

2、手动：手动启动、手动合闸、分闸、停机。

四、调节：

1、发电机电压自动调节。

2、发电机电压自动调节精度±0.5%Ve.

五、准状态控制系统：

市电自动检测系统

在自动状态，通过外开关信号，对市电状态自动长期检测、判别，一当市电有故障、失电时，即可进入自动启动状态。

六、机组自动状态下，市电故障失电经系统3S（可调）确认，自动启动机组（启动三次为一个循环，每次启动时间为6S，间隔为10S），当达到额定电压和额定转速时，自动供电。供电时间为≤20S（可调）。当市电恢复正常后，经系统5S确认，机组自动分闸、降速，延时100秒（可调），自动停机，并自动进入下一个自动启动的准备状态。
七、市电、机组自动切换系统

    该系统具有市电、机组两路电源自动切换供电的功能，主要实现市电与机组电源的自动切换。市电正常状态下，系统具有市电优先供电的功能，当市电失电时，系统能自动倒换至机组侧，由机组向负载自动供电；当市电恢复正常时，系统能自动倒换至市电侧，由市电向负载自动供电，该系统具有机械、电气双重互锁功能，确保运行的安全可靠性。
八、功能概述

◆可以通过控制器面板按键、外部开关、通讯口控制油机的运行或停机。

◆具有远端启动接口，可设置启动延时、停机延时时间，实现发电机组自动启动/停机/自动切换。
◆具有预热、预润滑控制。
◆机组具有自动充电功能（在有市电状态下市电给蓄电池自充电，当达到设定的电压范围时自动停充，低于设定电压值时恢复充电）
◆具有过压、欠压、过流、油压低、水温低、油温高、急停、超速、频率超限、启动失败等保护功能。

◆过流、过压、欠压、油压低、水温高、油温高、蓄电池过压、欠压等预告警功能。

◆RS485通讯接口，MODBUS通讯协议，附带电脑监控软件。

◆高亮度液晶屏，中英文显示运行参数。

◆自动记录油机运行时间、历史故障查询。

◆结构紧凑合理、性能稳定可靠。
其他商务要求：

1、供货期：合同签定后20个日历天内安装调试到位。
2、供货地点：采购单位指定地点（淳安二中校园内）
3、付款方式：验收合格后付90%，余款一年后付清。
4、质保期1年，质保期内免费售后服务。

