东方希望包头生物有限工程公司

东方希望包头生物工程有限公司
10KV干式变压器招标文件
招标编号：
招标单位：东方希望包头生物工程有限公司
项目名称：公用车间配电三期扩建项目   
交货地点：东方希望包头生物工程有限公司
编写日期： 2012 年 10月 30 日
10KV动力变压器技术条件
1 总则
本技术条件适用于东方希望包头生物工程有限公司公用车间新增所用10KV干式动力变压器。
本技术条件仅提出一些基本的要求，设备厂家应提供技术先进、性能完善、成熟可靠的产品以满足用户的需要。
2 使用环境条件
· 海拔高度： 1070m
· 环境温度： -31.4℃～+38.4℃
· 最热月月平均温度： +22.8℃
· 地震裂度按8度
· 平均相对湿度≤58%
· 安装地点：户内
· 电源电压：三相线制 10KV±10%
· 电源频率：50HZ
3 变压器符合技术标准
1) GB1094.1-1996《电力变压器》   
2) GB1094.2-1996《电力变压器》   
3) GB1094.3-1985《电力变压器》   
4) GB1094.5-1985《电力变压器》   
5) GB6450-1986《干式电力变压器》
6) 国际电工委员会标准 IEC76《干式电力变压器》
7) GB/T10237-1998《电力变压器绝缘水平和绝缘试验，外绝缘的空气间隙》
8) JB/T10088-1999《6~220KV级电力变压器声级》
9) GB/T10228-1997《干式电力变压技术参数和要求》
4 变压器主要技术参数一览表
	型号规格
	SCB11-1250/10

	额定容量(KVA)
	1250

	额定频率(Hz)
	50

	相数
	3

	电压等级(Kv)
	10/0.4/0.23

	空载损耗(Kw)
	1.9

	负载损耗120℃(KW)
	9.23AN 

	分接范围(%)
	±2×2.5

	短路阻抗 (%)/120度
	6

	空载电流(%)
	1.4

	冷却方式
	AN

	局部放电(PC)
	10

	噪音(dB)
	64

	外壳防护等级
	无

	连接组别
	Dyn11

	绝缘耐热等级
	F

	绝缘水平
	L175AC35/AC3

	低压出线方式
	封闭母线

	外形尺寸
	

	温升（K）
	120 

	轨距
	定标后按图尺寸


5 干式变压器的技术特点要求
1) 铁心要求选用优质进口冷轧硅钢片材料，45°全斜接缝，心柱和铁扼均采用高强度绝缘带绑扎，铁芯采用特殊树脂涂封防潮防锈漆，夹件及紧固件亦表面处理可防锈蚀。保证铁芯低损耗，低空载点流和低噪声。
2) 防火性能好，对防火场所无需特殊的防火要求。
3) 防潮性能好，可摘100%湿度下正常下运行，其结构均满足“三防”要求。
4) 局部放电量小于10pc 。
5) 绝缘水平高，能承受标准耐压，加强绝缘耐压机冲击电压的能力、抗短路、耐雷电冲击性能好。
6) 过载能力大，损耗低、散热性能好，短路时过载能力（增容50%），确保安全运行。
7) 机械强度高，不会因恶劣气候及温度变化而产生龟裂。
8) 变压器损耗低，噪声小。
9) 具有自动温度监视与保护功能。
10) 使用年限30年。
6 供货范围及交货时间
1、供货范围
公用车间水泵动力变
SCB11-1250/10/0.4           1 台
2、提供资料
   出厂合格证
   各台变压器实验报告：
绝缘电阻测量
电压比测量和联接组标号检定
绕组电阻测量
外施耐压实验
感应耐压实验
空载电流和空载损耗测量
局部放电测量
温升实验
雷电冲击实验
声级测定
短路承受能力实验
   以上各实验报告均满足国家标准及规范。
3、供方负责派人指导安装、调试、最终验收合格。
4、供方负责派人提供技术培训。
7 变压器主要材料表
	序号
	零部件名称
	材料及品牌
	生产厂家
	产地

	1
	
	
	
	


	2
	风机
	GFD系列
	广东佛山华鹰变压器组件制造公司
	广东佛山

	3
	温控
	LD-B10系列
	福建力得自动化仪器仪表有限公
	福建

	4
	硅钢片
	30Z-130
	日本新日铁公司
	日本

	5
	环氧树脂脂
	Araldite F

配套件
	瑞士气巴精化
	瑞士

	6
	固化剂
	
	瑞士气巴精化
	

	7
	脱模剂
	
	瑞士气巴精化
	

	8
	铜箔
	E Cu
	德国KME公司
	德国


8 设备质量标准及技术要求
8.1设备质量标准
8.1.1 供方必须提供设备的制造标准，安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的标准、规范要求。
8.1.2 设备的电气装置、仪器仪表应符合国家标准或业主认可的有关国际标准。
8.1.3 供方必须保证所供产品各零部件均为供货品牌制造厂家的生产产品，如有非本制造厂生产零部件，应另列清单并说明厂家及产地。
8.1.4 供方必须保证所供产品在噪音等方面符合国家有关环保标准。
8.1.5 供方必须保证在质保期内设备的正常使用，且必须提供说明其所供产品已达到上述质量标准的所有证明。
8.2技术要求
8.2.1 指导安装和调试:由供方负责在业主建设工地现场进行设备的指导安装、调试、试运行工作。
8.2.2 技术培训:供方应结合设备的现场安装、调试及试运行过程有计划地对业主派出的管理、维护人员进行设备的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，并解答业主提出技术问题，以保证售后设备的良好运行。
8.2.3 维护服务:设备验收合格后质量保证期一年（从产品正式投运时算起），在质量保证期内设备运行发行故障，供方应免费提供咨询、维护服务，包括免费更换零部件。检修人员不能排除故障时，免费更换。如在产品质量保证期内发现属供方责任的严重缺陷（如设备性能达不到要求等）则其保证期将自该缺陷修复后开始计算一年。
8.2.4 变压器本体生命周期30年内如因设计、制造缺陷损坏免费更换同规格产品。
询价函
请收到询价表于2012年11月21日上午09：00点前以邮箱形式报价,报价中含17%增值税发票. (请按规定时间报价,如页数多,请标明页码,并做一个总的汇总报价表.谢谢合作).

在报价中按技术要求做出详细的技术文件及供货清单(在供货清单中必须标明单价(元)/总金额(元)/设备及材料的总合计金额(元)并做出清单汇总表.如不按要求报价,您的此项报价作废.技术文件中必须含有银行资信证明/营业执照/税务登记证(扫描件加盖公司公章).
技术文件不用盖章扫描,报价及银行资信证明/营业执照/税务登记证必须扫描盖公司公章.报价中标明付款方式\到货时间\单位名称\联系人\手机号\座机号\传真
注:如发邮箱一定盖章扫描后发,(必须盖有公司公章).

电话:0472-2293355

商务联系人:吉建虹
技术联系人:吴宗友          

技术电话: 0472-2293435 

商务邮箱: 18747423851@139.com
如有异议,请直接与技术交流.

东方希望包头稀土铝业有限责任公司(招标部)

                        2012年11月7日
最终报价函
东方希望包头生物工程有限公司：

就                               项目，我公司确认最终报价为         。以上内容为我公司真实意思表示，准确无误，本次为最终报价(总价)，不再更改。

   对本次招标的全部过程有无异议(填有或无)？                     

                                                                      投标单位名称：           

公司签章/签字：

2012年  月  日


第 7 页 共 8 页

