
唐山天赫钛业有限公司

15kt/a海绵钛生产项目

 镁电解整流所

 矩型铜母线

                        铜软接头

技术要求
唐山天赫钛业有限公司（以下简称甲方）， 

                    （以下简称乙方），就唐山天赫钛业有限公司15kt/a海绵钛生产项目整线流所矩型铜母线，签订以下技术协议。

1、总则 

      1.1本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，未对一切技术细节等做出规定，因此供方应按本技术规范的要求提供优质铜排。

2、环境条件

· 海拔高度………………………………… ≤10m

· 环境温度………………………………… －20℃～＋45℃

· 空气相对湿度（20℃）…………………  15%～90%

· 环境污染等级 …………………………  IV级

· 安装方式 ……………………………  户内式结构

3、 供货范围

   3.1矩型铜母线YTM   1950×320×30           48片.

  3.2矩型铜母线YTM   1650×320×30           48片.

  3.3铜软接头  RTM   

1）硬250×159×15加软270×159×15加硬300×159×15  384片

2）硬300×159×15加软210×159×15加硬130×320×15  384片

  注：2号件的（硬130×320×15）属整体部分：数量为：192片

     4.技术要求：

4.1  YTM、RTM型硬（软）母线材质必须采用GB1#电解铜；纯度为99.9﹪,母线在温度为+200C时，TMY硬母线的电阻率ρ20不大于1.79*10-5Ω.mm,TMR型软母线电阻率ρ20不大于1.748*10-5Ω.mm.

4.2 YTM型硬铜母线的布氏硬度不低于HB65；TMR型软母线的抗拉强度不小于205.8N/mm2，伸长率不小于35%.

4.3 YTM、RTM型硬（软）母线的接触面部分均采取镀锡处理，

钻孔要规范。

5.随机装箱文件: 产品合格证书及出厂试验报告;装箱单。

技术负责人：孙宝祥
电      话：15032908605     
电      话：0315-8504431
- 1 -

