          移动变电站、变压器技术说明

包1：

一. KBSGZY-800/6移动变电站

1、KBSGZY-800/6矿用隔爆型移动变电站应满足煤矿井下环境需要，一次侧电压为6KV，二次侧电压为1140V，一次侧绕组的分接电压调节范围在±5%；

2、移动变电站变压器额定容量为800KVA；

3、移动变电站冷却方式为空气介质自然循环，绝缘等级为H级，温升极限不大于125K，防护等级为IP54，噪声不大于60dB；

4、移动变电站最大不可拆卸尺寸不得超过4100×1100×1600mm（长×宽×高），

5、移动变电站的阻抗电压为4%，空载电流为1%；

6、KBSGZY-800/6移变的空载损耗为2050W；

7、KBSGZY-800/6移变的负载损耗为4500W。

二. KBSGZY-1000/6移动变电站

1、KBSGZY-1000/6矿用隔爆型移动变电站应满足煤矿井下环境需要，一次侧电压为6KV，二次侧电压为1140V，一次侧绕组的分接电压调节范围在±5%；

2、移动变电站变压器额定容量为1000KVA；

3、移动变电站冷却方式为空气介质自然循环，绝缘等级为H级，温升极限不大于125K，防护等级为IP54，噪声不大于60dB；

4、移动变电站最大不可拆卸尺寸不得超过4100×1100×1600mm（长×宽×高），

5、移动变电站的阻抗电压为4%，空载电流为1%；

6、KBSGZY-1000/6移变的空载损耗为2350W；

7、KBSGZY-1000/6移变的负载损耗为5400W。

三． KBSGZY-630/1140（660）移动变电站

高压配电装置主要技术参数：

	项    目
	6 k V

	额定工作电压                   （kV）
	6

	最高工作电压                    (kV)
	7.2

	额定工作频率                   （HZ）
	50

	主回路设定电流                 （A）
	50～400

	额定短路开断电流               （kA）
	10

	额定热稳定时间                 （S）
	2

	稳定热稳定电流                 （kA）
	10

	额定动稳定电流                 （kA） 
	25

	额定关合电流（峰值）           （kA）
	25

	额定短路开断电流的开断次数     （次）
	30

	操作过电压                     （倍）
	≤3.5


低压配电装置技术参数：

	额定工作电压  （V）
	1140/660

	最高工作电压  （V）
	1300

	额定工作频率  （HZ）
	50

	主回路设定电流（A）
	100～800


移动变电站技术参数：

	额定容量

KVA
	一次侧额定电压6kV

	
	负载损耗W
	空载损耗W
	短路阻抗%
	空载电流%

	630
	3600/4100
	1800/2000
	4
	1.5


四． KBSGZY-1000/6移动变电站

设备参数：
1、额定容量：1000KVA

2、一次侧电压：6000V 

3、二次侧电压：1140/660 

4、高压开关：KBG-250/6 Y型矿用隔爆移动变电站用高压真空开关。

5、低压开关：BXB-800/1140（660）Y矿用隔爆型移动变电站用低压侧保护箱。

包2：

一、整流变压器

主要技术参数

1、绞车型号：JKM2.8×4型井塔摩擦式多绳提升机；

2、绞车主电机Z560－3A型直流电动机；

3、变压器型号：ZSC9-1250/6
4、额定容量：1250KVA
5、额定电压：6000/560V
6、变压器冷却方式：AN                                      

二．SCB10干式变压器

 厂址条件及气象条件

厂  址                江苏沛县

极端最高气温          40.7℃

极端最低气温          -21.7℃

相对湿度              72.8%

主厂房零米标高        36.8米（黄海高程）

地震烈度              7度

 设备数量：

250kVA      Ud=4%    Dyn11     1台

 冷却方式 AN 空气自冷及AF风冷。

分接范围： ±2×2.5%

额定电压比：6.3kV±2×2.5%/0.4kV～0.23kV

调压方式：无励磁调压

进线方式：上进

绝缘等级：F级

              最高温升：100K

              温度极限：155℃

绝缘水平：

工频耐压：35kV  5分钟

              雷电冲击电压（峰值）  75kV

局部放电量：不大于5PC

包3：

一．干式变压器技术要求

1、 型号及数量

干式变压器技术参数：

	额定容量

KVA
	一次侧额定电压6kV

	
	负载损耗W
	空载损耗W
	短路阻抗%
	空载电流%

	500
	3100
	1500
	4
	1.5

	630
	3650
	1800
	4
	1.5


绝缘等级符合规范，为H级。

冷却方式：ANAN

绝缘水平：LI40  AC20 /AC5

短路阻值：4.39%（145 oC）

连接组标号：Yy0  Yd11

分接头连接结：（高压侧）

            X1—Y1——Z1     6300V

X2—Y2——Z2     6000V

X3—Y3——Z3     5700V

包4：

一．电力变压器

型号：S11-M系列。 

安装位置：户外式。

技术规范：额定容量（kVA）及电压组合（kV）见设备明细表；频率50Hz；相数：三相; 调压方式：无励磁调压; 分接范围：±2×2.5%:联合组别：Yyn0; 短路阻抗：≤4%;其它技术参数按国家相关标准。



