青钢购置闲置或二手发电机组的启示
我公司由于高炉煤气有富余，为了节能减排和清洁环保生产的要求，计划建设1座装机容量15MW的高炉煤气综合利用发电厂，需要购置1x75t/h中温中压全烧高炉煤气锅炉+1x15MW抽凝式汽轮机+1x18MW发电机等设备。现急需购置闲置或二手的发电机组设备，诚挚欢迎各单位来人来函洽谈相关事宜。

联系人： 林立新    0532-58812652       13969767865

各主机设备主要技术参数要求如下（与参数要求相近的旧机组也可联系）
（1）锅炉
数量：                       1台
额定蒸发量：                 75t/h

额定蒸汽压力：               3.82MPa（g）
额定蒸汽温度：               450℃
给水温度：                   104℃
排烟温度：                   ≤140℃
锅炉效率：                   ≥86%

设计工况：                   100%高炉煤气（热值800 kcal/Nm3）
（2）汽轮机
型式：                       抽凝式
数量：                       1台
额定功率：                   15MW

额定进汽压力：               3.43MPa

额定进汽温度：               435(+5,-10)℃
抽汽压力：                   1.2MPa

额定抽汽量：                 7t/h

最大抽汽量：                 20t/h

额定排汽压力：               7000Pa

给水回热级数：               共2级（除氧＋1低）
额定/最高冷却水温：          20℃/35℃
额定转速：                   3000r/min

（3）发电机
额定功率：                   18MW

额定电压：                   10.5kV

功率因子：                   0.8

额定转速：                   3000r/min

发电机效率：                 ≥ 96％
相数：                       3

冷却方式：                   空冷式
冷却水温（额定/最高）：      20℃/35℃
  青钢设备动力部

2012-7-6

