
招标编号：FZHX-2012-G036

东乡县人民医院柴油发电机组等设备采购

招  标  文  件

                           采购单位：东乡县人民医院

编制单位：抚州市华鑫工程咨询有限公司
二○一二年九月

目     录

投标邀请函
3

第一章  招标书
5

一、投标人须知
5

（一）总则
5

（二）招标文件
5

（三）投标书编制
6

（四）设备的配置及技术规格要求
10

（五）投标书的递交
15

（六）开标和评标
15

（七）授予合同
18

二、合同条款
19

三、合同格式
24

第二章  投标书
26

一、投标函格式
26

二、投标报价表
27

三、技术规格响应表
28

四、投标规范偏离表
29

五、商务条款偏离表
31

六、售后服务承诺
31

七、产品主要技术资料和性能的详细描述
31

八、资格证明文件
31

九、企业简介、业绩 
32

十、投标人认为有必要提供的其它文件（由投标人自行编写）
32

投标邀请函

抚州市华鑫工程咨询有限公司受东乡县人民医院委托，经监管部门批准对其柴油发电机组等设备进行国内公开招标，欢迎符合招标要求的供应商前来投标。

1、招标编号：FZHX-2012-G036
2、项目内容：柴油发电机组等设备（详见招标文件要求）

注：设备的质量标准按国家现行规定（国标、部标或行业标准）。

3、预算金额：78万元

4、投标人应满足以下条件：

1）必须符合《政府采购法》第二十二条之规定
2）所投产品组装生产厂家注册资金≥2000万元；
    3）所投产品组装生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证和国家3C认证
开标时需提供有效营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、法人证或法人授权书、被授权人身份证、ISO质量管理体系认证证书、3C认证证书（以上资料均提供复印件加盖公章一套，开标时提供原件备查）。

●代理商需提供所投产品组装生产厂家的授权及所投产品组装生产厂家相关资格材料（以上资料均提供复印件加盖公章一套）

●所投产品组装生产厂家需提供发动机厂家授权和发电机厂家的OEM授权证书。及主要部件生产厂家的唯一授权（发电机推荐品牌：上海马拉松、无锡斯坦福；发动机推荐品牌：重庆康明斯、沃尔沃、三菱；同档次或优于本档次产品均可）。
5.报名方式：实行网上报名（不接收现场报名，取消纸质招标文件，凡在2012年10月8日17：00分（北京时间）前从网页下载文件即视为报名，标书每套售价300元。东乡县公共资源交易中心网址：http://www.dxzbtb.cn/）。标书报名费用现场交付。（售后不退）
6、投标保证金：捌仟元整。投标人应按标书要求缴纳,否则做自动放弃投标处理。各投标人交纳费用时应注明投标项目和缴费人的名称。交费人名称应与参加投标企业名称一致，否则其投标视为无效。

投标文件递交的截止时间：2012年10月9日上午9:30时（北京时间）投标文件递交地点：东乡县公共资源交易中心
7、开标时间：2012年10月9日上午9：30时（北京时间）
     8、开标地点：东乡县公共资源交易中心二楼开标室
联 系 人：何旋

联系电话/传真： 13397947888    0794-8261666

采购单位：东乡县人民医院

代理机构：抚州市华鑫工程咨询有限公司

公司地址：抚州市赣东大道购物公园内8栋201室

第一章 招标书

一、投标人须知

（一）总则

1、适用范围

本招标文件仅适用于本招标函中所叙述的项目。

2、定义

2.1“招标人”指东乡县人民医院。

2.2“代理机构”指组织本次招标的代理服务机构，即抚州市华鑫工程咨询有限公司。

2.3“投标人”指向代理机构提交投标文件的国内供应商。
3、招标方式：本次招标采取公开招标方式。

4、投标人资格：

具备本招标邀请中所规定的基本资质条件

合格的投标人必须是有能力提供招标货物、具有法人资格的国内供应商。

5、投标费用：不论投标结果如何，投标人应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（二）招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件由目录中所列内容组成。

6.2投标人应仔细阅读全部招标文件，按招标文件的要求进行投标，并保证所提供资料的真实性，以使其投标可以对招标文件作出实质性响应。否则其投标将予以废标。

6.3投标人必须在标书内签署保证所投一切资料的真实性，并以承诺书形式递交。

7、招标文件的澄清

投标人对招标文件有疑点要求澄清,或认为有必要与业主进行技术交流时,必须于开标截止时间三日前以书面形式（包括文件、传真、邮件等）通知招标人，招标人将予以答复，并将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题来源）在网上公示，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

8、招标文件的修改和补充

8.1在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，代理机构均可对谈判文件作出修改。但此种更改应不至于造成投标人无法按时递交投标文件。否则，投标人可以向代理机构申请延时投标，代理机构应在考虑实际情况的条件下作出合理的决定，并在网上公示。

8.2招标文件的修改将在发布采购公告的网站上公示，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。
（三）投标书的编制

9、投标的语言及度量单位

9.1投标人的投标以及投标人与招标方就有关投标的所有来往函电均使用中文。

9.2除技术规格中另有规定外，投标书所使用的度量单位，均采用公制。

10、投标书的组成（标书必须编制目录和页码）

投标人编写的投标书应包括以下文件：

(1)投标函
(2)投标报价表
(3)技术规格响应/偏离表

(4)投标规范偏离表

(5)商务条款偏离表

(6)产品主要技术资料和性能的详细描述

（7）产品的技术服务及售后服务的内容及措施（须以原厂承诺函形式）

（8）投标资格文件a、经过本年度年检的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本、ISO质量管理体系认证证书等复印件均需加盖公章。

b、法人身份证或法定代表人委托书原件及授权委托人身份证复印件（并交验身份证原件）。

C、代理商参加投标的，需提供所投产品组装生产厂家针对本项目的授权书及所投产品组装生产厂家相关资格材料(复印件加盖公章）。
（9）企业简介、业绩

（10）投标人认为应该附上的其它文件、资料

11、投标报价

11.1投标人应在投标书所附的投标报价表上标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价修正总价。每种规格的货物只允许有一种报价，任何有选择的报价将不予接受。

11.2投标价应一次性报定。报价应包括成品、包装、保险、利税、管理、运杂、装卸、安装、调试、检测等全部费用。

12、投标货币

投标必须以人民币报价。

13、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1投标人应提交根据合同要求提供的所有货物、安装调试和服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。

13.2证明与招标文件中的货物、安装调试和服务相一致的文件可以是手册、图纸和资料，投标人应提供：

①货物主要技术和操作性能的详细说明；

②逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，指出所提供货物、服务是否做出实质性响应，提供投标货物的技术规格响应表。

14、投标保证金（人民币捌仟元整）

14.1投标保证金应在开标前一天下午17：00时前（以到账时间为准，在此时间之前，投标保证金未到指定账户的，视为放弃投标），以从企业基本账户转账方式缴入东乡县财政局政府采购管理办公室账户，并在开标时提供汇款凭证。

开户行：东乡县农村信用联社

户名：东乡县财政局    

帐号：195039224000016584

备注：政府采购柴油发电机组等设备项目投标保证金

注：①投标保证金进帐凭证应注明用途、投标项目名称、联系人及电话，以便查对核实。

②投标保证金的具体情况以东乡县财政局政府采购管理办公室出具到账证明为准。由于投标人自身的原因而造成本保证金没有及时或足额到帐的相关责任，由投标人自行负责。

③查询投标保证金到账或退回情况的联系方式：

联 系 人：张女士   电话：0794-4238020
投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失，如投标人的行为使招标人受到伤害时，招标人可没收投标人的投标保证金。

在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，招标人将视其为非响应性投标应予以拒绝。

14.2未中标的投标保证金，在招标人宣布未中标通知5天内无息退回。

14.3中标人的投标保证金，在中标人与买方签订合同后即时转成履约保证金，不足部分由中标人同时补足。

14.4发生下列情形之一，投标保证金将被没收。

①投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

②中标人拒绝与买方签订合同；

③提供虚假证明材料的。

15、投标有效期

15.1投标有效期为从开标之日起60天内。

15.2在原投标有效期满之前，因特殊情况，招标方可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝招标方的这种要求而不被没收投标保证金。同意延长的投标人不允许修改其标书。

16、投标书的式样和签署

16.1在招标文件有规定格式的项目上，投标人必须按照规定格式填写；招标文件中未规定的内容，投标人作为投标文件附件加载投标文件的，投标人可以自行编制。全套投标文件的幅面应一致，并统一编码。

16.2投标文件必须用不褪色的蓝黑和黑色墨水填写或打印。

16.3投标书由投标人按规定填写和打印一式三份（壹份正本、贰份副本），每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样。如正本和副本不符，以正本为准。

16.4投标书的正本和所有的副本均应有投标人或经投标人正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标书上。投标书正本的每一页都应有投标人或其授权代表的签字。

16.5除投标人对错处作必要修改外，投标书不得在行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须有投标人或授权代表的签字和盖章。

17、废标的情况有以下几种

17.1符合专业条件的生产经销商或者对招标文件作实质响应的生产经销商不足三家；

17.2出现影响采购公正的违法、违规行为；

17.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

17.4因重大变故，采购任务取消。

（4） 所需设备参数及配置
	发电机组型号
	400KW

	
	主用
	备用

	▲机组功率（KW）
	400
	440

	▲机组功率（KVA）
	500
	550

	发动机生产商
	重庆康明斯、沃尔沃、三菱

	▲发动机结构
	直列6缸，四冲程，废气涡轮增压，水空中冷

	★发动机冷却方式
	满足环境温度40OC水箱散热器，皮带驱动冷却风扇，带风扇安全护罩

	▲调速系统
	高精度电子调速控制系统

	★启动方式
	24V直流电启动，并配有硅整流充电发电机

	★发动机过滤系统
	干式空气过滤器、燃油过滤器、

机油过滤器、机油旁通过滤器、冷却液过滤器

	▲燃油系统
	PT燃油泵，GAC电子调速

	发动机总排量（L）
	19

	压缩比
	14.5：1

	缸径×行程（mm）
	159×159

	100%负载燃油耗量 (L/h)
	82

	排风量（L/s）
	1604

	进气流量（燃气量）（L/s）
	579

	排气流量（排烟量）（L/s）
	1604

	排气温度（℃）
	557

	最大允许排气背压（KPa）
	10

	机油容量（L）
	50

	冷却液容量（L）
	91

	★发电机生产商
	上海马拉松或无锡斯坦福

	发电机型号
	MP-400-4，HCIi544C

	★短路保护
	塑壳断路器MCCB

	▲额定电压/频率/功率因素
	400V/230V，50Hz，0.8滞后，三相四线

	★稳态频率变化率
	0—5%可设定

	空载电压调整范围
	≥95%—105%

	★稳态电压调整率
	优于±1%

	▲绝缘等级/防护等级
	H级/IP23

	★电话影响系数/谐波系数
	TIF＜50/ THF＜2%

	▲控制系统
	并网、上位机监控、中文显示功能

	随机附件
	排烟弯管、波纹减震管、法兰、消音器一套；

底座减震器一套；启动电瓶及连接线一套；

	主要附件
	产品技术参数

	★全自动并机柜
	选用ABB或施耐德800A自动断路器，一机一柜

	★并机控制模块
	选用原装进口科迈、深海控制器

	★自动切换柜
	选用进口索高美、施耐德1600A开关

	▲机房降噪
	经环保部门监测合格

	★机低油箱
	8小时容量


备注：带★参数做为技术分评分标准。带▲参数必须满足或优于，否则技术分为零分。

（五）投标书的递交

18、投标书的密封和标记

18.1投标人应将投标书装入袋内加以密封，并在封签处加盖公章，由法定代表人或其授权代表人签字。

18.2装投标文件的信袋上应写明：

招标人名称

招标项目名称

招标编号

注明“开标时启封”字样

19、投标文件的递交方式和截止时间

19.1投标文件必须在规定的时间内派人送达投标地点。

19.2投标保证金证明单据原件，开标时应出示并递交招标人。

19.3投标人在投标截止之后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

19.4投标人递交投标文件后在投标有效期内不得撤回投标。

（六）开标和评标

20、开标

20.1招标方将按招标文件规定的时间和地点组织开标。投标人应派其法定代表人或授权代表参加，并且提供授权委托书及委托人身份证原件，否则视同投标无效。

20.2开标时查验投标文件密封情况，经监标人当场确认无误后当众拆封唱标。

20.3开标时，由招标方当众宣读投标人的名称、投标报价、以及招标方认为合适的其它详细内容，并作书面开标记录。

21、投标书的澄清

21.1投标文件有含混之处的，招标人可以向投标人提出询问或要求其澄清。投标人必须按照招标人通知的时间、地点派技术或商务人员进行解释或澄清。必要时，招标人可要求投标人就澄清问题的内容作出书面答复。该书面答复由法定代表或授权代表人签署，并作为投标文件内容的一部分。

21.2投标人对投标文件的解释或澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

22、对投标文件的初审

22.1招标方将审查投标书内容是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交投标保证金，文件签署是否合格，投标书是否大体编排有序且基本符合招标文件要求。

22.2在详细评标之前，招标方将首先审查每份投标书是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留投标。所谓重大偏离或保留是指影响到招标文件中规定的供货范围、质量和性能；或者在实质上与招标文件不符，而且限制了招标人的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

22.3招标人判断投标书的响应性仅根据投标书本身的内容，而不寻求外部证据。

22.4如果投标书实质上没有响应招标文件的要求，招标方将予以拒绝。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.5招标人允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

22.6招标方将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否确有计算上或累加上的算术错误。若有错误，招标方将按以下原则进行修正：

①当数字表示的金额和文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

②当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价修正总价。除非招标方认为有明显的小数点错误，此时以标出的总价为准。

投标报价以修正后的报价为准，并对投标人有约束力。

23、评标标准和方法

23.1招标人根据招标货物特点聘请相关技术、经济等方面专家和有关人员组成评标委员会，对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

23.2投标人报价超过采购预算采购方不能支付的，投标按废标或无效标处理。

23.3评标原则和标准

本次招标的评标方法采用综合评标法，即投标文件通过实质性检查后，根据下列标准进行综合打分（评标所需的证明文件需提供有效原件，不提供不得分）

	价格分
(40分)
	价格分的计算 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40， 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。（保留小数点后两位）

	技术分
（40分）
	招标要求与所投设备的符合性（30分）：（一）即所投设备技术参数及配置全部满足带★参数的者得25分，一项不满足招标文件要求扣2分，五项以上（含五项）不满足招标文件要求经评标委员会通过得0分，优于招标文件的重要技术参数每项可加1分，最多可加5分。（二）耗油量最低者得5分，机组噪声最低者得5分（提供证明材料）

	商务分
(20分)
	（1） 质保期（4分）：在满足招标文件要求的得2分，每延长半年加0.5分，依此类推，最高加2分。

（二）认证证书（3分）：投标人获ISO14001环境管理体系统认证证书管理体系统认证得3分

（三）售后服务（9分）：在满足招标文件要求的前提下，按投标人提供的售后服务及承诺，主要考虑服务管理制度、服务响应时间、备品备件的优惠供应等在1-4分之间打分。在本省设有售后服务点得3分（需提供服务点证明文件）、服务人员获发动机厂家培训资格证（4人以上）得2分（并提供公司服务人员省份证证明）。 

（四）交货期（2分）：满足招标文件要求的得1分，满足招标文件要求且供货期最短的得2分。

（五）投标文件的规范性、完整性（2分）


24、评标过程的保密性

24.1评标工作在评标委员会内独立进行，评标委员会将遵照评标原则，公正、公平对待所有投标人。

24.2开标之后，直到授予投标人合同止，其间所进行的程序及内容均予保密，评标小组等相关人员均不得向任何人透露评标信息。

24.3评标期间，投标人企图影响招标人的任何活动都将导致投标被拒绝，由此产生的一切责任与后果由投标人自行承担。

24.4招标人不向落标人解释落标原因，不退还投标文件正本。

（七）授予合同

25、授予合同标准

招标人根据评标情况，对符合实质上响应招标文件规定的投标人按其得分高低，由高到低排列，确定预中标人。

26、招标人授标时保留更改招标需求的权利

招标人在向投标人授予中标通知书时，有权根据投标人在规定完工期内作出的完工承诺，变更招标需求的数量和服务的内容。

27、招标人接受和拒绝任何或所有投标的权利

招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，并无需向投标人作出解释或对受影响的投标人承担任何责任。

28、中标通知

28．1在投标有效期满之前，招标方将书面通知中标人中标。

28．2中标通知书将是合同的一个组成部分。

29、签订合同

中标人收到中标通知书后，在7个工作日内应派授权代表按中标通知书指定的地点与买方签订合同。中标人的投标书及澄清文件等，均为签订合同的依据。

30、中标服务费

30.1中标方必须向招标机构交纳中标服务费

30.2交纳中标服务费的标准如下：

a.以中标通知中确定的中标总金额作为收费的计算基数；

收费标准按国家计委“计价格[2002]1980号文”的规定，按差额定率累进法计算收取，收费标准如下表所列：

收费标准=成交金额×收费费率+速算增加数

	成交金额（万元）
	货物招标收费费率
	速算增加数（万元）

	100以下
	1.5%
	0

	100-500元
	1.1%
	0.4

	500-1000元
	0.8%
	1.9


30.3中标服务费交纳方式：领取中标通知书时，以支票、汇票、电汇、现金等付款方式按规定的标准向招标机构一次缴清中标服务费。

31、履约保证金

31.1中标人在签订合同时，必须按招标人指定方式缴纳中标价的 10%作为履约保证金，履约保证金的有效期为货物安装验收合格后30日内。

31.2如果中标人未能履行其合同规定的任何义务，买方有权用履约保证金予以补偿。

31.3履约保证金期满后，根据有关部门验收报告及有关凭证，无息退回其履约保证金。

二、合同条款

1、定义

本合同中的下列术语解释为：

（1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“货物”系卖方根据合同规定须向买方提供的货物、手册、技术资料及相关材料。

（4）“安装调试”系指卖方根据合同规定向买方提供的、为使货物正常运行的安装、调试等。

（5）“买方”系指“东乡县人民医院”。

（7）“卖方”系指本次招标活动的中标人。

（8）“现场”指在合同项下的招标货物将要运往买方指定的地方。

（9）“天”指日历天数

2、标的及数量

本合同标的物及数量见设备配置及技术规格要求。

3、技术规格

3.1卖方提供和交付的货物技术规格，应与招标文件规定的技术规格及投标文件的投标规范偏离表相一致或优于标书要求。

3.2在技术规格中未有规定的，则以国家、有关部门现行有效的标准和规范性文件为准。

4、知识产权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，卖方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。

5、包装及安装要求

5.1除合同另有规定外，卖方供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

5.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.3由卖方负责对货物进行免费安装、调试，负责买方设备操作、诊断、维修人员的应用培训，安装、调试、培训，确保被培训人员能熟练掌握技术操作，培训过程中所有支出均由卖方负责。

6、装运条件

6.1卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

6.2卖方应按招标文件的规定将货物运抵现场并负责货物的装卸与保管。

7、质量保证

7.1卖方应保证货物是全新、未使用过的、是用一流的工艺和最佳材料制造而成的正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求.卖方对所提供的货物在正确安装、正常使用和保养的条件下，在使用期限内具有满意的性能负责。

7.2在产品的使用期限内，对因设计、工艺、材料及安装的缺陷而导致的任何事故、故障、潜在危险等卖方应负全部责任，用方有权停付货款，没收保证金。

7.3根据买方所在地技术监督部门或有关部门检验结果，由相关部门出具检验合格报告，如果卖方提供的货物数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式向卖方提出上述保证下的索赔。

7.4合同项下标的物的质量保证期为：验收后质保期内由卖方免费保修。质保期之后因日常维修发生的费用，卖方应按最低标准收取。
7.5验收:货物安装后经相关质量监管部门按相应标准验收。如货物与合同不符，由此产生的后果由中标方自行负责。

8、付款方式：（1）合同签字生效后，预付合同总价30%货款，设备进场预付合同总价的20%，工程竣工验收合格后付合同总款的45%，剩余5%做质量保证金，质保期满无质量问题一次性付清（不计息）。

9、履行期限、地点、方式

9.1履行期限：卖方在签订合同后60个工作日内供货、安装完毕。

9.2履行地点：东乡县人民医院指定地点。

9.3履行方式：买方为卖方完成工作提供必要的条件，其余工作由卖方自行完成。

9.4买方按照合同规定的付款进度向卖方支付款项。

10、索赔

10.1买方有权根据本地技术监督部门或有关部门出具的质检证书向卖方提出索赔，但责任应由保险公司或运输部门承担的除外。

10.2在合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列两种方式解决索赔事宜。

①卖方同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收货物产生的其它必要费用。

②用符合规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担—切风险并负担买方所遭受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同第8条规定，对更换件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后20天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后20天内或买方同意的延长时间内，按照本合同第10.2条规定的任何—种方式解决索赔事宜，买方将从卖方质量保证金中扣回索赔金额。

11、卖方履约延误

11.1卖方应按照合同规定的日期将货物交付买方。

11.2如果卖方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收罚款或按违约终止合同。

11.3在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货的情况，应及时以书面形式将不能按时交货理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。

12、违约责任

12.1如果卖方没有按照合同规定或买方同意延长的时间交货，买方可以在履约保证金中扣除违约赔偿金，赔偿费按迟交货物的计价金额每迟延一周0.5%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的20%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果卖方在达到最高限额后仍不能交付的，买方可考虑终止合同。

12.2买方不能及时支付款项的，卖方可以要求买方比照12.1款规定的方式承担违约责任。

13、不可抗拒力

13.1如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长的期限相当于事故影响的时间。

13.2本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发生后尽快以传真、电报通知对方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件通知对方。如果不可抗拒力影响延续到120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14、违约终止合同

买方在卖方有以下违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同，并要求卖方按12.1款承担违约责任：

⑴卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供全部或部分货物；

⑵如果卖方未能履行合同规定的其它义务，卖方在收到买方发出的违约通知后7天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过错。

⑶买方在根据上述情况终止全部或部分合同,可以依其认为适当的条件和方法购买与卖方未交货物相同或类似的货物,卖方应对买方购买该货物所超出的费用负责。如果合同有未终止的部分,卖方仍应履行。

15、税费：根据国家现行税法与本合同有关一切税费由卖方负担。

16、转让

除买方事先书面同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

17、合同纠纷的解决

履行合同时发生的纠纷，双方应在公平、诚实信用、协商一致的原则指导下解决。仍不能达成一致意见的，可向人民法院提起诉讼，诉讼由合同履行地人民法院管辖。

18、合同生效及其它

18.1合同一经双方签字并加盖公章即为生效。

18.2本合同一式四份，以中文书写。买方、卖方、招标方及县采购办各执一份，具有同等法律效力。

18.3本合同未尽事宜，以招标文件为准。

19、合同变更

合同生效后，任何一方当事人均不得擅自对其条款进行更改。对合同的变更必须由双方当事人协商一致，并须签订书面的修改协议。

20、适用法律

本合同应按照现行的《中华人民共和国合同法》进行解释。

3、 合同格式
    甲方（采购单位）

乙方（供货单位）

甲乙双方根据抚州市华鑫工程咨询有限公司的编号为FZHX-2012-G036的招标文件要求，并经双方协商一致，同意按下述条款签订本合同。

1、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1 合同条款；

2 投标人提交的投标文件；

3 设备要求一览表及技术要求；

4 中标通知书。

  2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定一致。

3、货物及数量

4、合同金额 

根据上述合同文件要求，合同的总金额为                 元（人民币大写：                                 ），分项价格在投标价格表中有明确规定。

5、付款方式：
6、交货时间和交货地点

交货时间：2012年     月    日前全部货物安装完成并验收通过交付使用。

交货地点：东乡县人民医院指定地点。

7、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

  甲方：                                                           乙方：              

甲方代表：                                                  乙方代表：          

甲方盖章：                                                   乙方盖章：           

日期：                                                           日期：
第二章  投标书

一、投标函格式

抚州市华鑫工程咨询有限公司：

根据贵方东乡县人民医院柴油发电机组等设备采购项目招标文件（招标编号为：FZHX-2012-G036）要求，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人     (投标人的名称)参加该项目的投标活动。为此，我方郑重声明以下诸点并对之负法律责任： 

1、我方愿意提供投标须知规定的全部投标文件三份，其中：正本壹份，副本贰份；

2、投标货物的投标总价为（人民币大写）：

3、按规定提交投标保证金（人民币大写）：

4、投标货物的供货期；

5、保证设备投标价低于市场平均价保证遵守招标文件中的有关规定、保证投标文件中所述本单位情况属实、保证忠实地履行买卖双方所签订的合同，承担合同规定的责任和义务；我方已详细阅读了全部招标文件，包括补充文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

6、我方愿意向贵方提供与该项投标有关的资料、情况和技术资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标；

7、本投标在招标文件规定的投标有效期内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金将被贵方没收。

单位名称：（公章）

单位地址:               邮编：    

电    话：              传真：

法定代表人或授权代表人签字:

日期:

二、投标报价表

招标编号：FZHX-2012-G036　　　　　　　　金额单位：元

	投标货物名称
	单位
	数量
	规格与型号
	产地及生产

厂商名
	单 价
	总  价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：

法定代表人或授权代表人签字：

日　期：

三、技术规格响应表

招标编号：FZHX-2012-G036  
	品目号
	产品名称
	产品技术参数

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


投标人：

法定代表人或授权代表人签字：

日　期：

四、投标规范偏离表
招标编号：FZHX-2012-G036 

	页码
	招 标 规 范
	投 标 规 范
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


特别说明： 

投标人：

法定代表人或授权代表人签字:

日  期：

注：①页码：指招标规范对应在招标文件中的页码。

②招标规范：指在招标文件中招标人所提出的要求。

③投标规范：指在投标文件中投标人对招标规范的响应情况。

    ④不论投标人用于投标的相关内容优于或劣于招标文件的规定，凡是不一致之处均须列入本表,否则视为与本招标文件相同,由此产生的一切后果由投标人承担。

⑤该表必须填写，不能空白。
五、商务条款偏离表

投标人名称：                          招标编号：FZHX-2012-G036

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


六、售后服务承诺

七、产品主要技术资料和性能的详细描述（提供产品彩页）

八、资格证明文件

格式1 营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本、ISO质量管理体系认证证书、3C认证等招标文件要求的其它证明文件（复印件加盖公章）
代理商参加投标的，需提供生产厂家针对本项目的授权书及生产厂家的相关资格材料(复印件加盖公章）。

格式2  法人代表授权书原件

授权单位：

法定代表人：                职    务：

代理人姓名：                工作单位：

职    务：              

联系电话：

现授权      同志全权代理我公司参加抚州市华鑫工程咨询有限公

司的采购投标活动（招标编号：FZHX-2012-G036）。

  代理人的代理权限为：

 本授权的有效期限为：   

    　　　　　　　              授权单位：（公章）

                  　　　　　　　法定代表人：（签字）

                  授权代理人：（签字） 

              　　　　　　　　　日 　　 期： 

格式3安全认证资格证明、各种试验鉴定报告（如有需加盖公章）

格式4投标产品获“国优”、“部优”、“省优”的证书（如有）

九、企业简介（包括厂家主要生产设备情况）、业绩

十、投标人认为有必要提供的其它文件（由投标人自行编写）

2
2

