1设备概述

1.1  6kV进线联络开关柜技术要求和条件
	概述

	编号
	用途：进线联络 ； 
数量：5 面  ；
标签号：      ；安装形式：□户外   FORMCHECKBOX 
户内；

	1
	柜体形式： FORMCHECKBOX 
铠装式 □间隔式 □箱式 □充气式 □绝缘密封开关柜 □组合电气 □负荷开关柜

	
	安装环境条件

	
	海拔：
	平均相对湿度：
	大气压力：

	
	地震烈度：
	最热月平均温度

	
	最高/低气温：
	污秽等级：Ⅱ级

	6
	系统电压和频率： 6kV  50Hz            额定电流：4000A

	7
	额定工频耐受电压：32kV/min             额定雷电冲击耐受电压：60kV

	8
	短路峰值电流： 100kA                    短时耐受电流：40kA

	9
	系统中性点： FORMCHECKBOX 
不接地 □直接接地 □电阻接地

	
	母线系统： FORMCHECKBOX 
单母线 □双母线        母线绝缘：

	
	多功能保护继电器： 

	
	防凝结加热器

	2
	断路器：

	
	机械操作循环允许次数  ≥30000次             
	控制电压：合闸: DC 220V  跳闸: DC 220V

	
	操作机构：配电动底盘车

	
	隔离开关： 


1.2  6kV出线开关柜技术要求和条件
	概述

	编号
	用途：出线 ； 
数量： 53  面  ；
标签号：      ；安装形式：□户外   FORMCHECKBOX 
户内；

	1
	柜体形式： FORMCHECKBOX 
铠装式 □间隔式 □箱式 □充气式 □绝缘密封开关柜 □组合电气 □负荷开关柜

	
	安装环境条件

	
	海拔：
	平均相对湿度：
	大气压力：

	
	地震烈度：
	最热月平均温度

	
	最高/低气温：
	污秽等级：Ⅱ级

	6
	系统电压和频率： 6kV  50Hz            额定电流：1250A

	7
	额定工频耐受电压：32kV/min             额定雷电冲击耐受电压：60kV

	8
	短路峰值电流： 80kA                    短时耐受电流：31.5kA

	9
	系统中性点： FORMCHECKBOX 
不接地 □直接接地 □电阻接地

	
	母线系统： FORMCHECKBOX 
单母线 □双母线        母线绝缘：

	
	多功能保护继电器： 

	
	防凝结加热器

	2
	断路器：

	
	机械操作循环允许次数  ≥30000次             
	控制电压：合闸: DC 220V  跳闸: DC 220V

	
	操作机构：配电动底盘车

	
	隔离开关： 


1.3 6kV隔离开关柜 2面。

	概述

	编号
	用途：隔离 ； 
数量：2 面  ；
标签号：      ；安装形式：□户外   FORMCHECKBOX 
户内；

	1
	柜体形式： FORMCHECKBOX 
铠装式 □间隔式 □箱式 □充气式 □绝缘密封开关柜 □组合电气 □负荷开关柜

	
	安装环境条件

	
	海拔：
	平均相对湿度：
	大气压力：

	
	地震烈度：
	最热月平均温度

	
	最高/低气温：
	污秽等级：Ⅱ级

	6
	系统电压和频率： 6kV  50Hz            额定电流：4000A

	7
	额定工频耐受电压：30kV/min             额定雷电冲击耐受电压：75kV

	8
	短路峰值电流： 100kA                    短时耐受电流：40kA

	9
	系统中性点： FORMCHECKBOX 
不接地 □直接接地 □电阻接地

	
	母线系统： FORMCHECKBOX 
单母线 □双母线        母线绝缘：

	
	多功能保护继电器：

	
	防凝结加热器

	
	操作机构：配电动底盘车

	
	隔离开关： 


1.4   6kV PT开关柜  2面。

东滩煤矿铠装移开式交流金属封闭开关设备

投 标 报 名 表

山东时代工程咨询有限公司：

我公司报名参加贵公司组织的（兖州煤业股份有限公司东滩煤矿铠装移开式交流金属封闭开关设备）的采购招标（招标编号：SDYK2012-A374E），现将投标报名表及招标文件工本费电汇凭证复印件传真至0537－5305889，收到后请给予发电子邮件。

投标单位：

联系人：

手 机：

电 话：

传 真：

电子邮件

公司地址：

	此处粘贴招标文件工本费电汇凭证复印件



投标单位名称（并盖章）

2012年9月  日
