
珠海琴韵～澳门莲花220kV电缆线路工程

目    次
1 范围
1
2 规范性引用文件
1
3 电缆的型号和命名
2
3.1代号
2
3.2型号
2
3.3规格
3
3.4产品表示方法
3
4 技术要求
3
4.1 使用条件
3
4.2 敷设方式
4
4.3 技术要求
4
5 试验
6
5.1 型式试验
6
5.2 预鉴定试验
6
5.3 例行试验
6
5.4 抽样试验
6
5.5 竣工试验
7
6 包装、运输和储存
8
7 备品备件及专用工具
8

8 卖方应填写的主要材料、部件来源和参照规范一览表
9

9 卖方应填写的技术参数表
9

10 卖方应填写的投标差异表
9

附表1技术参数表
10

附表2投标差异表
17

交流220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书

1 范围
本技术规范适用于珠海琴韵～澳门莲花220kV电缆线路工程交流额定电压220kV、单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（以下简称XLPE电缆）。规定了该工程XLPE电缆的设计、结构、性能、生产、试验、包装、运输等方面的技术要求。
交联聚乙烯绝缘电力电缆，应采用立塔式交联方式（VCV）生产，并取得权威机构出具的型式试验报告和不低于该电压等级、截面不小于该电缆的，满足GB/T 18380预鉴定试验报告。生产厂家所提供的型式试验报告和预鉴定试验报告应满足最新版本标准的要求。

本技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范未规定，但在相关设备的国家标准、行业标准或IEC标准中有规定的规范条文，应按上述标准条文中的最高技术要求执行。
2 规范性引用文件
本技术规范是依据国际、国家和行业有关标准、规程和规范并结合近年来南方电网公司输变电设备评估报告、生产运行情况分析以及设备现场运行经验制定。下列文件以及其他相关标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。以下标准最新版本适用于本规范，使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

IEC 60287-2006  


电缆载流量计算
IEC 60332-2004 


电缆在火焰条件下的燃烧试验

IEC 62067-2006  

额定电压150kV（Um＝170kV）以上至500kV（Um＝550kV）
挤包绝缘的电力电缆及附件 试验方法和要求

GB/T 311.1-1997  

高压输变电设备的绝缘配合 
GB/T 311.2-2002  

绝缘配合 第2部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB／T 2951-2008  

电缆绝缘和护套材料通用试验方法 
GB/T 2951.38-1986  

电线电缆白蚁试验方法
GB/T 2952-2008


电缆外护层
GB／T 3048.4-2007  

电线电缆电性能试验方法 导体直流电阻试验
GB／T 3048.8-2007  

电线电缆电性能试验方法 交流电压试验
GB／T 3048.11-2007  

电线电缆电性能试验方法 介质损失角正切试验
GB／T 3048.12-2007  

电线电缆电性能试验方法 局部放电试验
GB／T 3048.13-2007  

电线电缆 冲击电压试验方法
GB／T 3048.14-2007  

电线电缆 直流电压试验方法
GB/T 3953-2009  


电工圆铜线

GB/T 3956-2008  


电缆的导体
GB/T 6995.1～5-2008

电线电缆识别标志
GB/T 16927.1-1997  

高电压试验技术 第1部分：一般试验要求 
GB/T 18380.11～36-2008
电缆在火焰条件下的燃烧试验
GB/Z 18890.1～3-2002

额定电压220kV（Um＝252kV）交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件
DL/T 401-2002  


高压电缆选用导则
JB 5268.2-1991  


电缆金属套 铅套
JB/T 8137.4-1999  

电线电缆交货盘型钢复合结构交货盘
JB/T 10181.1～6-2000 

电缆载流量计算 
SH 0001-1990  


电缆沥青

3 电缆的型号和命名

 3.1代号
a）产品系列代号
交联聚乙烯绝缘电缆……………YJ
b）材料特征代号
铜导体……………………………省略
皱纹铝套…………………………LW
聚乙烯外护套……………………03
c）阻水结构代号
纵向阻水…………………………Z
d）内置测温光纤代号
内置测温光纤……………………G

注：皱纹铝套包括挤包皱纹铝套和焊接皱纹铝套，两种不同皱纹铝套的代号均为LW不作区分，但焊接皱纹铝套应在产品名称中明确，名称中未说明焊接皱纹铝套的即为挤包皱纹铝套。
3.2型号
型号依次由产品系列代号、导体、金属套和外套特征代号以及阻水结构代号构成。
本技术规范书包括的电缆型号和名称见表1。
表1 电缆的型号和名称
	型号
	名称

	YJLW03-Z-G
	交联聚乙烯绝缘皱纹铝套或焊接皱纹铝套高密度聚乙烯+退灭虫外护套、纵向阻水、内置测温光纤电力电缆


3.3规格
本技术规范书适用电缆的导体标称截面（mm2）为2500。
3.4产品表示方法
3.4.1产品用型号、规格和本技术规范书所列编号表示。
4 技术要求
4.1 使用条件
a) 电力系统的额定电压：220kV；

b) 电力系统的长期最高工作电压：252kV；

c) 电力系统的频率：50Hz；

d) 电力系统中性点接地方式：中性点有效接地；

e) 基准雷电冲击耐压水平（BIL）：1050kV；

f) 电缆线路设计使用年限：大于30年。

4.2 敷设方式
    分为直埋、电缆沟、竖井、桥架、排管等多种方式敷设。

4.3 技术要求
4.3.1 XLPE电缆应采用VCV立式交联工艺生产，内、外半导电层与绝缘层必须三层共挤；三层共挤工艺完成后应进行去气。

4.3.2 导体
a) 导体材料宜选用铜材，并采用符合GB/T 3953规定的TR型软铜线。

b) 导体标称截面积大于或等于800mm2时，应采用分割导体结构，其结构和直流电阻应符合GB/Z 18890规定。

c) 标称截面2000mm2、2500mm2电缆铜分割导体中的单线应不少于265根。

d) 各种绞合导体不允许整芯或整股焊接。绞合导体中的单线允许焊接，但在同一层内，相邻两个接头的距离应不小于300 mm。

e) 导体的表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线；

f) 导体的直流电阻应符合GB/T 3956规定。

4.3.3 导体屏蔽与绝缘屏蔽
a) 半导电料应采用超光滑可交联型半导电材料，并符合GB/Z 18890的规定。

b) 导体屏蔽应由半导电包带和挤出半导电层组成，其厚度近似值为2.0mm，其中挤包半导电层厚度近似值为1.5mm。挤包半导电层应均匀地包覆在半导电包带外，并牢固地粘在绝缘层上。半导电层与绝缘层的交界面应光滑，无明显绞线凸纹、尖角、颗粒、烧焦或擦伤痕迹。

c) 绝缘屏蔽为挤包半导电层，其厚度近似值为1.0mm绝缘屏蔽应均匀地包覆在绝缘表面，并牢固地粘附在绝缘层上。绝缘屏蔽的表面以及其与绝缘层的交界面应光滑，无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

4.3.4 绝缘
a) 绝缘材料的性能应符合GB/Z 18890的规定。

b) 最小工频平均击穿场强应不小于30kV/mm，最小冲击平均击穿场强应不小于70kV/mm。

c) 绝缘层的标称厚度应符合GB/Z 18890的规定，绝缘平均厚度与标称值应为正公差，其公差不大于其标称值的10%+0.1mm。

[image: image1.png]EERARE BERDEE
BEEREE x100% <5%



d) 绝缘偏心度不大于5%，即：

其中：最大绝缘厚度和最小绝缘厚度为同一截面上的测量值。

e) 电缆绝缘层允许的杂质、微孔尺寸及数目、半导电屏蔽层与绝缘层界面突起与微孔的限制应符合GB/Z 18890的规定。

4.3.5 防水层
a) 径向防水层宜选用金属套，或采用综合防水层。

b) 绝缘屏蔽与金属套间应有纵向阻水结构，纵向阻水结构应由半导电阻水膨胀带绕包而成，半导电阻水带应绕包紧密、平整、无擦伤。

c)对电缆导体也有纵向阻水要求，导体绞合时应绞入阻水绳等材料。

d) 阻水材料应与其相邻的其他材料相容。

4.3.6 金属屏蔽、金属套
a) 可用铜丝编织带、铜带或金属套等作金属屏蔽。

金属屏蔽、金属套截面应满足系统短路容量的要求。当金属套的截面不满足要求时，必须通过增加金属套厚度或增加铜线屏蔽等方式来满足。

b) 金属套为皱纹铝套，皱纹铝套应符合GB/Z 18890的规定。皱纹铝套应采用纯度不小于99.6%的铝材制造，铝带的伸长率应不小于16％。焊接皱纹铝套不得有圆周方向的焊缝，焊缝内壁应平整，焊缝强度须不小于铝套强度，不得有明显突起。

c) 铝套的厚度应符合GB/Z 18890的规定。皱纹铝套的最小厚度应不小于其标称厚度的90%-0.1mm。

d) 金属套表面应有电缆沥青或热熔胶防蚀层，涂覆在金属套上的防腐层应粘着良好，均匀完整，采用的电缆沥青应符合SH 0001的规定。

4.3.7 非金属外护套
采用单层护套结构时，应采用高密度聚乙烯（HDPE）材料。此时要求：

a) 非金属外护套的性能、厚度及绝缘水平应符合GB/Z 18890的规定。

b) 非金属外护套的表面应有不易脱落的连续性完好的导电层；

c) 非金属外护套应有良好的防腐蚀、防蚁、防潮和阻燃性能；

外护套需增加“退灭虫”（“Termigon”）防蚁护层时，采用双层护套结构，其中内层护套应采用高密度聚乙烯（HDPE）护套料，外层护套应采用“退灭虫”（“Termigon”）防蚁护套料。此时要求：

a) 内层高密度聚乙烯护套厚度应为3.0～3.5mm，外层“退灭虫”防蚁护套厚度应为2.0±0.1mm。内层高密度聚乙烯宜选用红色添加剂，以示和外层“退灭虫”防蚁护套区别。

b) 电缆的防蚁性能应满足GB/T2951.38-1986根据蚁巢法达到1级蛀蚀等级，并提供抗白蚁试验报告。

c) “退灭虫”防蚁护套应具有良好的抗腐蚀性（尤其是蚂蚁分泌的甲酸）、耐磨性和弹性。表面应具有较高的光洁度。

d) “退灭虫”防蚁护套的绝缘水平应符合DL 401的规定。

e) 非金属外护套的表面应有不易脱落的连续性完好的导电层。
4.3.8 内置测温光纤

内置测温光纤是指在制造电缆时金属护套与主绝缘外屏蔽之间安装两条多芯的多模光纤，为了保障测温光纤在生产过程中接续性良好，光缆上下层包有一定厚度的缓冲包带层以包覆测温光纤。

a) 测温光纤宜选用50/125μm多模光纤，并符合GB/T 12357规定。

b) 测温光纤结构是将光纤置于中心，最外层可加套不锈钢焊接管或不锈钢螺旋管铠装；不锈钢焊接管或不锈钢螺旋管铠装必须为非磁性。

c) 测温光缆具有优良的热传导特性、机械性能、防水性能及抗腐蚀特性。 

d) 电缆在交货时，必须保证每盘电缆的测温光纤芯数至少2芯是完好的；电缆制造厂负责在交货现场测试光纤，以向用户证明光纤完好芯数，光纤试验方法符合GB/T 15972规定。

4.3.9 牵引头和内端头
a) 电缆牵引头应压接在导体上，与金属套的密封优先采用焊接密封，密封性能良好，并能承受与电缆相同的敷设牵引力和侧压力。

b) 电缆内端头采用钢制封帽，与金属套的密封优先采用焊接密封，密封性能良好。

c) 对皱纹铝套电缆，每盘电缆应向金属套内充入氮气，以便监测电缆金属套、牵引头或内端头在敷设前是否完好。

5 试验
XLPE电缆应由技术检查部门进行检验，应保证全部交货的XLPE电缆符合本规范的要求，用户有权按本要求的规定对XLPE电缆进行检验。

XLPE电缆的检验分为型式试验、预鉴定试验、例行试验、抽样试验和竣工试验。具体的检验项目和试验方法应与引用的标准IEC62067、GB/Z 18890及本规范的要求一致。

5.1 型式试验
试验项目、方法和要求应符合GB/Z 18890.1 第12条的规定。

5.2 预鉴定试验
试验项目、方法和要求应符合IEC62067和GB/Z 18890.1第13条的规定。

5.3 例行试验 

试验范围：在所有制造电缆长度上进行。

试验项目、方法和要求应符合GB/Z 18890.1第9条的规定。对有空隙的皱纹铝套，应增加对金属套充氮气0.4Mpa、30分钟无泄漏的气密性试验。

5.4 抽样试验
货到现场后如买方认为有需要，则有权对到货产品进行抽样试验。抽样试验项目如下：
a) 导体检验

b) 导体电阻测量

c) 绝缘和外护套厚度测量

d) 金属套厚度测量

e) 外径测量

f) XLPE绝缘热延伸试验

g) 电容测量

h) 雷电冲击电压试验和随后的工频电压试验

i) 透水试验

j) 内置测温光纤测量

上述试验应在代表批的试样上进行，对试验项目b)和g)可以将成盘电缆作为试样。

抽样试验项目a)~g)应在取自每批相同型号和相同导体截面电缆的同一根电缆上进行，抽样根数应不超过任何合同电缆根数10%修约至最接近的整数。

抽样试验项目h)和i)应根据协议和质量控制原则抽样，如无协议，应按以下抽样方法进行：供货合同电缆总长度（单芯长度）L大于4km而不超过20km时，抽样根数为1根；L大于20km时，抽样根数为2根。

电缆抽样试验其它要求、方法应符合GB/Z 18890.1第10条的规定；微孔、杂质及界面突起的试验测定方法应参照CSBTS/TC213-01中附录B的规定。对焊接皱纹铝套结构应检查尺寸，且铝套内壁在焊缝处应无凸起。
5.5 竣工试验
5.5.1 主绝缘电阻测量
测量每相导体与金属屏蔽（金属套）间的绝缘电阻。

5.5.2 外护套绝缘电阻测量
测量每相金属屏蔽（金属套）与大地之间的绝缘电阻。

5.5.3 导体电阻测量
测量每相导体直流电阻。

5.5.4 主绝缘交流耐压试验
在导体与金属屏蔽（金属套）间施加交流试验电压180kV、持续时间60分钟。交流试验电压波形应基本为正弦波，试验电压频率应为20～300Hz。 

5.5.5 电缆线路工频参数测量
测量电缆线路正序、零序阻抗；测量导体与金属屏蔽间的电容，其值应不超过设计值的8%。

5.5.6 外护层耐压试验
在每相金属屏蔽、金属套与大地间施加直流试验电压10kV、1分钟。

6  包装、运输和储存
6.1 XLPE电缆外护套表面应标明电缆制造厂、型号、电压、规格、生产年份、盘号和计米等不易脱落的标志，其标志应符合GB/T 6995的规定。

6.2 XLPE电缆应卷在符合标准的缆盘上,电缆两端头应加防护套，外端头应装有牵引头。电缆盘为型钢焊接结构，外护板用薄钢板制作并易于拆除。电缆盘应平稳放置及固定在托盘上，外护板与电缆盘的固定不得采用焊接。对电缆盘的其他要求应符合JB/T 8137的规定。

6.3 电缆应能够在电缆盘上做外护层耐压试验，即在外护套上施加直流电压10kV、1分钟。

6.4 每盘皱纹铝护套电缆，电缆金属套内应充入0.4Mpa氮气，以便于监视电缆在运输过程的损伤。

6.5 电缆盘上有下列文字和符号标志：

a) 招标方名称

b) 制造厂名和制造日期

c) 电缆型式（电压，规格和截面）

d) 电缆长度

e) 电缆盘总重

f) 表示电缆盘滚动方向和起吊点的符号

g) 电缆盘规格：直径、中心孔径、外宽尺寸

h) 电缆盘编号

i) 合同号

j) 必要的警告文字和符号

6.6 每盘电缆应有制造厂的产品质量检验合格证。

6.7 随电缆一起提供的技术文件（产品包装清单、产品出厂合格证明书及主要外购件的产品合格证、例行试验与抽样试验报告、每盘电缆的绝缘电阻试验结果（归算至20C）、安装、使用及维护说明书等）应完整无缺，并装在不透水的袋内。

6.8 电缆应尽量避免露天存放。电缆盘不允许平放。搬运中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘，严禁机械损伤电缆。吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘必须放稳，并用合适的方法固定，防止在运输中相互碰撞、滚动或翻倒。
7 备品备件及专用工具

7.1 根据产品的技术性能、运行经验，卖方对买方必须购买的备品备件及专用工具应有详细说明。

7.2 卖方应向买方提供必要的备品备件, 备品备件应是新品, 与设备同型号、同工艺。备品备件清单见表2。
表2  备品备件清单
	序号
	名     称
	型号及规范
	单位
	数量
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


7.3 卖方应提供安装、运行检修所需要的非常规及非标准的专用工具，包括专用测试设备，提供的工具清单见表3。

表3  专用工具清单

	序号
	名     称
	型号及规范
	单位
	数量
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


8 卖方应填写的主要材料、部件来源和参照规范一览表

卖方应填写主要材料、部件来源和参照规范一览表, 其格式详见表4。

表4  主要部件来源、规范一览表

	序号
	部件（或原材料）名称
	产地、厂家
	型号及规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


9 卖方应填写的技术参数表

卖方应填写关于电缆结构、电气等方面的技术参数供买方参考，其格式详见附表1。

10 卖方应填写的投标差异表

投标人要将投标文件中，与招标文件有差异之处，无论优于或劣于招标文件要求，均汇集成此表, 其格式详见附表2。

附表1   技术参数表

	序号
	项                  目
	单  位
	招标方要求
	投标人保证值

	1
	制造工艺概要：
	
	
	

	1.1
	内、外半导电层与绝缘层挤出方式
	
	VCV三层共挤
	

	1.2
	去气工艺、方法及装置
	
	
	

	1.3
	PE 原料纯度(杂质含量径向最大尺寸)
	m
	＜100
	

	1.4
	已供产品的最高电压等级
	kV
	
	

	1.5
	已供产品的最大绝缘厚度
	mm
	
	

	1.6
	已供产品的最大导体截面积
	mm2
	
	

	2
	技术参数：
	
	
	

	2.1
	额定电压（Uo/U）
	kV
	127/220
	

	2.2
	最高工作电压（Um）
	kV
	252
	

	2.3
	基准冲击耐压水平（BIL）
	kV
	1050
	

	2.4
	电缆芯数和导体标称截面积
	mm2
	1×2500
	

	2.5
	导体
	
	
	

	
	a.材料
	
	标明含铜量
	

	
	b.单根导体连接方法
	
	
	

	
	c.根数及其组合形状
	
	
	

	
	d.紧压系数
	
	
	

	
	e.标称外径
	mm
	
	

	2.6
	半导电带
	
	
	

	
	a.材料
	
	
	

	
	b.厚度
	mm
	
	

	2.7
	挤出半导电屏蔽
	
	
	

	
	a.材料
	
	
	

	
	b.厚度
	mm
	
	

	2.8
	绝缘
	
	
	

	
	a.材料
	
	标明产地
	

	
	b.标称厚度
	mm
	
	

	[image: image2.png]



	c.最小厚度
	mm
	
	

	2.9
	额定下导体屏蔽处的最大场强
	kV/mm
	
	

	2.10
	挤出绝缘屏蔽
	
	
	

	
	a.材料
	
	
	

	
	b.厚度
	mm
	
	

	2.11
	衬垫和纵向阻水构造
	
	标明材料及工艺
	

	2.12
	金属屏蔽
	
	
	

	
	a.材料
	
	
	

	
	b.形式
	
	
	

	2.13
	金属套或综合防水层
	
	
	

	
	a.材料和形式
	
	
	

	
	b.标称厚度
	mm
	
	

	2.14
	外护层
	
	标明材料及工艺
	

	
	a.材料
	
	
	

	
	b.标称厚度
	mm
	
	

	
	c.采用综合外护套时各层厚度（推灭虫/HDPE）
	mm/mm
	
	

	
	d.导电层（控制导电层）
	
	
	

	2.15
	电缆总外径及公差
	mm
	
	

	2.16
	电缆重量
	kg/km
	
	

	2.17
	允许最小弯曲半径
	
	
	

	
	a.敷设中
	mm
	
	

	
	b.运行中
	mm
	
	

	2.18
	导体最高额定温度
	
	
	

	
	a.正常运行时
	C
	
	

	
	b.短时（每次不超过72 h）
	C
	
	

	
	c.暂态（不超过5秒）
	C
	
	

	2.19
	20C导体最大直流电阻
	Ω/km
	
	

	2.20
	90C导体最大交流电阻
	Ω/km
	
	

	2.21
	导体与金属屏蔽或金属套间设计电容
	μF/km
	
	

	2.22
	20C导体与金属屏蔽或金属套间绝缘电阻常数
	M.km
	
	

	2.23
	20C金属屏蔽或金属套对地绝缘电阻常数
	M.km
	
	

	2.24
	载流能力
	
	
	

	2.24.1
	正常运行时
	
	
	

	
	a.空气中敷设
	
	
	

	
	空气温度40C
	
	
	

	
	b.直埋敷设
	
	
	

	
	单回：土壤温度20C,热阻系数为1.2℃.m/W
	
	
	

	
	双回：土壤温度20C,热阻系数为1.2℃.m/W
	
	
	

	
	c.管道敷设
	
	
	

	
	土壤温度20C
	
	
	

	2.24.2
	短时过负荷
	
	
	

	
	在过负荷前以60%、80%、100%的持续额定载流量工作条件下的过负荷允许值（或关系曲线）
	
	
	

	2.24.3
	导体3秒钟允许通过最大电流
	kA
	
	

	2.25
	电缆允许使用最大张力
	KN
	
	

	2.26
	电缆允许最大侧压力
	kN/m
	
	

	2.27
	电缆弯曲刚度
	kg/mm2
	
	

	2.28
	电缆设计使用寿命
	年
	
	

	3
	电缆结构
	
	
	

	3.1
	导体
	
	
	

	3.1.1
	导体结构
	
	
	

	3.1.2
	绞线层数与每层根数
	mm
	
	

	3.1.3
	外层扭绞方向
	
	
	

	3.1.4
	导线单根直径
	
	
	

	
	a.最大
	mm
	
	

	
	b.最小
	mm
	
	

	3.1.5
	弹性模量
	Mpa
	
	

	3.1.6
	线膨胀系数
	1/ C
	
	

	3.2
	导体屏蔽
	
	
	

	3.2.1
	技术规范
	
	
	

	3.2.2
	半导电带厚度
	mm
	
	

	3.2.3
	挤出半导电层电阻率
	.cm
	
	

	3.2.4
	标称外径及公差
	mm
	
	

	3.3
	绝缘
	
	
	

	3.3.1
	技术规范
	
	
	

	3.3.2
	偏心度
	%
	
	

	3.3.3
	单位长度重量
	kg/km
	
	

	3.3.4
	比热容
	J/g.0C
	
	

	3.3.5
	20C体积电阻率
	
	
	

	3.3.6
	最小工频平均击穿电场强度
	kV/mm
	
	

	3.3.7
	最小冲击平均击穿电场强度
	kV/mm
	
	

	3.3.8
	相对介电系数
	
	
	

	3.3.9
	90C、64kV介质损耗角正切（tg）
	
	
	

	3.3.10
	绝缘外径
	
	
	

	
	a.标称外径
	mm
	
	

	
	b.最大外径
	mm
	
	

	
	c.最小外径
	mm
	
	

	3.3.11
	线膨胀系数
	1/0C
	
	

	3.3.12
	绝缘材料含有杂质的最大尺寸
	μm
	
	

	3.3.13
	绝缘层含有微孔、杂质
	
	
	

	
	a.微孔最大尺寸
	μm
	
	

	
	b.微孔单位体积数量(25m以上)
	个/10cm3
	
	

	
	c.大于50μm且小于125μm的不透明杂质单位体积数量
	个/10cm3
	
	

	
	d.半透明杂质最大尺寸
	μm
	
	

	3.3.14
	绝缘层与半导电层界面
	
	
	

	
	a.突起的最大尺寸
	μm
	
	

	
	b.含微孔的最大尺寸
	μm
	
	

	3.4
	绝缘屏蔽
	
	
	

	3.4.1
	技术规范
	
	
	

	3.4.2
	标称电压下最大电场强度
	kV/mm
	
	

	3.4.3
	体积电阻率
	.cm
	
	

	3.4.4
	标称外径及公差
	mm
	
	

	3.5
	衬垫和纵向阻水构造
	
	
	

	3.5.1
	材料
	
	
	

	3.5.2
	厚度
	mm
	
	

	3.5.3
	20C体积电阻率
	.cm
	
	

	3.5.4
	标称外径及公差
	mm
	
	

	3.5.5
	比热容
	J/g.0C
	
	

	3.5.6
	单位长度重量
	kg/km
	
	

	3.5.7
	阻水带阻水性能概述
	
	提供产品阻水膨胀率（具体数值）
	

	3.6
	金属屏蔽
	
	
	

	3.6.1
	材料
	
	
	

	3.6.2
	厚度
	mm
	
	

	3.6.3
	金属屏蔽等值截面
	mm 2
	
	

	3.7
	金属套
	
	
	

	3.7.1
	技术规格
	
	
	

	3.7.2
	标称厚度
	mm
	
	

	3.7.3
	计算截面
	mm 2
	
	

	3.7.4
	单位长度重量
	kg/km
	
	

	3.7.5
	比热容
	J/g.C
	
	

	3.7.6
	暂态电流作用下允许最高温度
	C
	
	

	3.6.7
	金属套 3 秒钟允许最大电流
	kA
	
	

	3.7.8
	20C直流电阻
	/km
	
	

	3.7.9
	波纹金属套
	
	
	

	
	a.波谷内径
	mm
	
	

	
	b.波峰外径
	mm
	
	

	
	c.波纹深度
	mm
	
	

	
	d.波纹间距
	mm
	
	

	3.7.10
	涂层
	
	标明材料及工艺
	

	3.8
	外护层
	
	
	

	
	单层护套
	
	
	

	3.8.1
	技术规格
	
	
	

	3.8.2
	颜色
	
	
	

	3.8.3
	1分钟直流耐受电压
	kV
	
	

	3.8.4
	耐受冲击电压
	kV
	
	

	3.8.5
	20C体积电阻率
	.cm
	
	

	3.8.6
	热阻系数
	C .cm/w
	
	

	3.8.7
	单位长度重量
	kg/km
	
	

	3.8.8
	比热容
	J/g.C
	
	

	3.8.9
	防蚁构造原理
	
	
	

	3.8.10
	阻燃性能
	
	
	

	3.8.11
	硬度（邵氏硬度）
	
	
	

	3.8.12
	耐酸碱度
	
	
	

	
	加“退灭虫”防蚁护层双层护套
	
	
	

	3.8.13
	“退灭虫”防蚁护套硬度（邵氏硬度）
	
	
	

	3.8.14
	综合护层1分钟直流耐受电压
	kV
	
	

	3.8.15
	综合护层耐受冲击电压
	kV
	
	

	3.8.16
	综合护层20C体积电阻率
	.cm
	
	

	3.8.17
	综合护层热阻系数
	C .cm/w
	
	

	3.8.18
	综合护层单位长度重量
	kg/km
	
	

	3.8.19
	综合护层比热容
	J/g.C
	
	

	3.9
	外护套表面导电层
	
	
	

	3.9.1
	材料及颜色
	HDPE+退灭虫
	红色+黑色
	

	3.9.2
	20C体积电阻率
	.cm
	
	

	3.9.3
	与外护套附着方式
	
	
	

	4.
	牵引头和密封套
	
	
	

	4.1
	牵引头
	
	
	

	4.1.1
	材料
	
	
	

	4.1.2
	允许使用最大张力
	kN
	
	

	4.1.3
	与金属套的密封方式（焊接或铅封）
	
	
	

	4.2
	密封套
	
	
	

	4.2.1
	材料
	
	
	

	4.2.2
	与金属套的密封方式
	
	
	

	5.
	电缆盘
	
	
	

	5.1
	直径
	mm
	
	

	5.2
	中心孔距
	mm
	
	

	5.3
	外宽尺寸
	mm
	
	

	5.4
	最大重量
	kg
	
	

	
	a.空盘
	kg
	
	

	
	b.带最长段电缆
	kg
	
	

	6.
	内置测温光缆
	
	
	

	6.1
	主要工艺描述(含放置位置)
	
	
	

	6.2
	光缆根数/光纤芯数
	根
	2/多芯
	

	6.3
	不锈钢焊接管光缆
	
	
	

	6.3.1
	材质
	
	304L去磁不锈钢
	

	6.3.2
	钢管直径(内/外)
	mm
	≤1.1/1.5
	

	6.3.3
	最小弯曲半径
	重复弯曲/
短时弯曲
	15 D/10 D
	

	6.3.4
	管内是否填充油膏
	
	
	

	6.3.5
	光缆重量
	kg./km
	<100
	

	6.4
	光纤
	
	
	

	6.4.1
	衰减 850nm/1300nm
	dB/km
	≤3.0/1.0
	

	6.4.2
	最小光纤余长
	
	1.5
	

	6.4.3
	生产厂家
	
	
	

	6.5
	最大使用张力
	N
	长期600、短期1000
	

	7.
	质量保证期
	年
	
	

	8.
	投标方补充的项目
	
	
	


附表2  投标差异表

投标人：                盖章：

	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标授权人签字：

时间：

法定代表人身份证明书
单位名称：                      (盖章)
单位性质：                            
地    址：                            
成立时间：           年      月     日
经营期限：                            
姓 名：           性别：       年龄：      职务：         
系                   的法定代表人。
特此证明。

授权委托书
本授权委托书声明，我  　　  系     　　　　     的法定代表人，现授权委托          的   　　　  为我公司参加                   项目报名的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本次投标报名文件的全部内容。我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

在招标人或招标服务单位收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
代理人无转委托权，特此委托。
代 理 人：  　　  性别：  　  年龄： 　  
身份证号码:                  职务： 　　　 
投 标 人：                        (盖章)
法定代表人：              　　    (签字)
身份证号码：                   职务：    
授权委托日期：           年     月     日
授权委托代理人二代身份证复印件
关联企业情况声明
广东电网公司珠海供电局：
我公司郑重声明如下：
1、单位名称（按营业执照的全称填写）：
                                               。
2、本公司的母公司（或控股公司）情况： 

	母公司及控股公司名称
	控股（出资）比例(%)
	法定代表人
	联系人及电话
	公司地址

	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　


3、本公司所控股的公司情况： 

	母公司及控股公司名称
	控股（出资）比例(%)
	法定代表人
	联系人及电话
	公司地址

	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　


4、属于同一母公司（或控股公司）的其他公司情况：
	属于同一母公司或控股公司的其他公司名称
	法定代表人
	联系人及电话
	公司地址

	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　


我公司承诺：如未提供或未如实填写本公司的母公司、控股公司及其他的关联情况，同意按照招标要求废除报名、投标及中标资格。
单位名称：
授权代表签名：
公章（或投标专用章）：
日期：
说明：
1、若无关联企业，则在上述表格中填写“无”。
2、关于关联企业的声明，应经法定代表人或投标授权代表签字并加盖单位公章（或投标专用章）。
制造商授权函 

（进口产品投标及服务授权）
致广东电网公司珠海供电局：
我司（制造企业名称）是依法成立的一家生产制造企业，我司所参与贵司投标的___________产品产地为_______ ___。根据中华人民共和国相关法律及贵司的相关管理规定，兹授权按中华人民共和国法律正式成立的具备相关产品服务资质的（代理商名称）进行物资供应及售后服务等商务活动：
（1） 授权_______________公司，以我司所生产的_____________产品参与广东电网公司__________________项目,作为该项目唯一授权单位,参与并负责标的投标及中标后的相关供应合同的签署，履约、售后服务及技术指导工作。      公司的前述任何行为均对我司具有约束力。代理有效期从即日起至       年    月。
（2） 作为制造商，我方保证所提供的产品出厂是合格产品并保证产品质量，在产品质量出现问题时，承担起相关质量保障职责。在质量保证期内，有任何问题，由我方与______________公司无条件提供相关的技术支持、指导义务。
（3） 我方授权__________________全权办理和履行合同所要求的各项事宜：代理权限及责任包括：广东电网公司及下属各单位的现场工勘、设计联络、设备配置确认、技术图纸提供、货物合同签定、供货、设备安装、设备调试、现场培训、货款支付、售后服务等。
（4）  我司将恪守对      公司的监督义务，保证      公司与广东电网公司正常履行合同。若      公司在合同签订、履行期间有违法违纪、违反合同规定的情况出现，我司负责承担全部责任，包括但不限于继续履行合同，完成全部合同责任，赔偿广东电网公司的任何损失，以充分保障广东电网公司的权益。”
 代理商名称（公章）                  制造商名称（公章）
签字人代表：                        签字人代表：  

日期：                              日期：
	珠海供电局登记供应商申请表

	基础信息表

	编号：                                                              登记日期：

	企业名称*
	　
	组织机构代码*
	　
	类型
	制造商/代理商／经销商/联营体
	　

	法人代表*
	　
	注册地址*
	　
	邮政编码
	　

	法人代表电话
	　
	开户银行*
	　
	开户帐号*
	　

	税号（国税）*
	　
	税号（地税）
	　
	企业类型*
	　

	经济性质*
	　
	注册资本*
	　
	经营范围
	　

	厂房面积
	　
	职工人数
	　
	网址
	

	总资产（至填表当月）
	　
	生产能力
	　
	去年总产值
	　

	是否一般纳税人
	　
	（万元/月）
	
	（    年）
	

	资信证明
	　

	（证明单位）
	

	广东地区专线手机
	　
	通信地址
	　
	电话/传真：
	　

	广东办事处地址
	　
	电话/传真
	　
	企业电子邮箱
	　

	销售负责人
	　
	手机：
	　
	电话/传真：
	　

	销售负责人

	姓名*
	　
	销售区域
	　
	手机*
	　
	电话/传真
	　

	资质材料

	质量管理体系认证*
	　
	首次发证时间*
	　
	现证有效期截至日*
	　
	附件*
	　

	软件测评实验室认可证书
	　
	首次发证时间*
	　
	现证有效期截至日*
	　
	附件*
	　

	信息安全管理体系认证
	　
	首次发证时间*
	　
	现证有效期截至日*
	　
	附件*
	　

	环境管理体系认证
	　
	首次发证时间*
	　
	现证有效期截至日*
	　
	附件*
	　

	职业健康安全管理体系
	　
	首次发证时间*
	　
	现证有效期截至日*
	　
	附件*
	　

	银行帐户

	地区*
	　
	开户行*
	　
	帐号*
	　

	经办人签名：
	
	
	
	
	法定代表人签名：
	
	

	登记供应商(公章)
	
	
	
	
	签名日期：
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


广东电网公司珠海供电局C类备品备件储备所需220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆招标报名表

	供应商法定名：
	
	曾用名：
	

	法人代表：
	
	经济性质：
	

	注册成立时间：
	
	注册地：
	

	代理商法定名——国外进口产品方可允许代理商进行投标和签约
	
	代理商报名说明：

1、进口产品标的只能指定唯一代理商；

2、如有代理商，报名当日必须同时递交《招标报名表》和《指定代理商授权文件》。

	厂房
	厂址：
	

	
	占地面积（m2)：
	

	
	厂房建筑面积（m2)：
	

	资产情况

（单位：万元）
	注册资金：
	

	
	总资产（截至2012年12月/或最近一次）：
	

	
	固定资产净值（截至2012年12月/或最近一次）：
	

	生产经营情况

（单位：万元）
	设计总产能（折算为金额：万元/年）
	

	
	企业总产值（2012年全年/或最近一次）：
	

	
	销售收入（2012年全年/或最近一次）：
	

	人力资源状况
	在职职工总人数（人）：
	

	
	科研技术领头人及技术骨干：
	

	
	研发设计人员数（人）：
	

	
	管理及技术人员数（人）：
	

	
	生产工人（人）：
	

	商标名称： 
	
	商标注册日期：
	

	商标属性：
	

	是否与本标的物其他报名供应商为关联方（填是/否）
	

	资信评级
	资信等级：
	

	
	评审单位：
	

	
	评审时间：
	
	有效期至：
	

	管理体系
	质量管理体系：
	
	有效期至：
	

	
	环保与安全生产体系：
	
	有效期至：
	

	
	职业健康安全管理体系：
	
	有效期至：
	

	
	有否制定本厂质量控制体系(答有无)
	
	实施时间：
	

	报名标的物

(金额单位：万元)
	报名标的物名称：220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆
	
	报名标的编码：
	

	
	标的物产能：
	
	生产车间面积：
	

	
	标的物产值(2012年全年)
	
	其中广东业绩：
	    （万元）

	
	
	
	其余省份业绩：
	（万元）

	
	标的物平均交货周期：
	天

	是否有取得专利：
	
	专利号：
	

	生产制造标准：
	制造标准

	供应商联系方式：
	销售负责人：
	
	电话：
	

	
	手机：
	
	传真：
	

	法人代表签字：
	
	受理编号

(该项由受理人填)
	

	签字/日期

(单位公章)
	
	受理人

(签字/日期)
	


*报名表如分页，须逐页盖单位公章。
法定代表人二代身份证复印件












