
	序号
	名称
	型式、规格
	数量

	1
	主变进线柜（架空进线）
	KGN-12 内装：

(1)固封式真空断路器：VEP-12，12kV，3150A，40kA；1台

(2)主变侧电流互感器：LZZBJ9-10，10kV，5P20/0.5S/0.2S级，

5P20级：3000/5A；

0.5S、0.2S级：3000/5A（抽头1500/5A）；3只/相

(3)母线侧电流互感器：LZZBJ9-10，10kV，5P20/5P20/5P20级

5P20级：3000/5A；3只/相

(4)隔离开关：GN22-12，12kV，3150A，40kA；2组

(5)智能操控显示装置   1套

(6)红外测温窗口：3只，Ф100

(7)在线测温装置：柜内3相断路器配6点测温探头，1套
	2台

	2
	出线柜（电缆出线）
	KGN-12 内装：

(1)固封式真空断路器：VEP-12，12kV，630A，40kA；1台

(2)线路侧电流互感器：LZZBJ9-10，10kV，5P40/5P40/0.5S/0.2S级；

0.5S、0.2S级：800/5A（抽头400/5A），5P40级：800/5A；

4只/相

(3)隔离开关：GN30-12，12kV，630A，40kA；2组

(4)线路侧接地开关：JN-12，12kV，40kA；1组

(5)零序CT：JN-LX(K)-150，Φ150   1只；

(6)智能操控显示装置   1套

(7)红外测温窗口：3只，Ф100

(8)在线测温装置：柜内3相断路器配6点测温探头，1套
	13台

	3
	电容器柜（电缆出线）
	KGN-12 内装：

(1)固封式真空断路器：VEP-12，12kV，630A，40kA；1台

(2)线路侧电流互感器：LZZBJ9-10，10kV，5P40/5P40/0.5S级

0.5S级：800/5A（抽头400/5A），5P40级：800/5A；3只/相

(3)隔离开关：GN30-12，12kV，630A，40kA；1组

(4)线路侧接地开关：JN-12，12kV，40kA；1组

(5)零序CT：JN-LX(K)-150，Φ150   1只；

(6)智能操控显示装置   1套

(7)红外测温窗口：3只，Ф100

(8)在线测温装置：柜内3相断路器配6点测温探头，1套
	3台

	4
	母线设备柜
	KGN-12 内装：

(1)电压互感器：干式，10kV   0.2/3P/3P/3P级,

（10/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/0.1/3kV， 50/50/150/150VA；3台

(2)熔断器：XRNP-10，0.5A，40kA；3只

(3)消谐器：LXQD2-10，10kV；1只

(4)氧化锌避雷器：HY5WZ-17/45，17kV；3台 附在线监测仪

(5)隔离开关：GN30-12，12kV，630A，31.5kA，1组

(6)智能操控显示装置   1套

(7)红外测温窗口：3只，Ф100
	2台

	5
	分段断路器柜
	KGN-12 内装：

(1)真空断路器：VEP-12，12kV，3150A，40kA；1台

(2)电流互感器：LZZBJ9-10，10kV，5P20/5P20/0.5S级

0.5S级：3000/5A（抽头1500/5A），5P20级：3000/5A；3只/相

(3)隔离开关：GN22-12，12kV，3150A，40kA；1组

(4)智能操控显示装置   1套

(5)红外测温窗口：3只，Ф100

(6)在线测温装置：柜内3相断路器配6点测温探头，1套
	1台

	6
	分段隔离开关柜
	KGN-12 内装：

(1)隔离开关：GN22-12，12kV，3150A，40kA；1组

(2)智能操控显示装置   1套

(3)红外测温窗口：3只，Ф100
	1台

	7
	封闭铜母线桥(主变进线用)
	Ie=3150A ，Id=40kA，L=4500mm
	2套

	8
	母线分段双列连接铜母线桥
	Ie=3150A ，Id=40kA，L=7000mm
	1套

	9
	在线测温装置
	包括采集装置、后台机等
	1套



