
东营市东营区水利局移动泵站、发电机组、挖井机（挖掘机）、电缆设备政府采购项目技术要求公示

各潜在供应商：

山东信一项目管理有限公司受东营市东营区水利局的委托，对东营市东营区水利局移动泵站、发电机组、挖井机（挖掘机）、电缆设备采购项目进行公开招标，现将招标项目质量技术要求、标准、参数网上公示，请各潜在供应商对技术参数是否存在指定或变相指定品牌、倾向性、歧视性、排他性等内容提出相关意见和建议。

所有意见应于2013年 3 月 5 日下午  5 时前以书面形式（加盖供应商公章）派专人递交至山东信一项目管理有限公司，逾期不予受理。

附件：项目质量技术要求、标准、参数

东营市东营区水利局移动泵站、发电机组、挖井机（挖掘机）、电缆设备技术参数

移动泵站5台套、发电机组5台套、挖井机（挖掘机）1台、电缆约500米。

移动泵站技术要求

一、移动泵站单车配置水泵两套：（300HW-8、350HW-8），单机流量壹台要求792m³/小时、扬程8米、配套30KW-6电机；1台要求1000m³/小时、扬程8米/配套30KW-6电机，整体重量≥3.35吨。

二、配套附件包含：进出水管路进水8米*2根、出水6米*2根，底阀，弯管以及所有达到出水要求的基本配置。

三、每套泵车配置相应的降压启动柜，启动前加引水的潜水泵，相关的连接电缆，注水管路。

四、移动泵车要求:钢材使用钢架主材料选用10号槽钢。车厢大架高度不能大于600mm，四轮拖车、带刹车装置、四角转向灯光、四角可升降支撑，轮胎要求选用500-8型叉车轮胎。

五、要求四周及顶部设置可拆卸活动护栏、护板。油漆采用高分子聚氨脂油漆或喷塑，颜色橘黄色。

移动发电机组技术参数
一、发电机组数据 

1、主用／备用：150KW/155KW 输出电压：400/230V 

2、接线方式：三相四线Y型接法 

3、启动方式：DC24V电启动 

4、功率因数：COS=0.8(滞后) 

5、整体发电机组尺寸：2550mm X 730mm X l500mm（长X宽X高） 

6、噪音：（LP7m）：≤93Db(A)

二、发动机数据

1、发动机功率：大于155KW

2、额定转速：1500rpm 

3、缸径：113mm 

4、调速系统：机械调速 

5、润滑油规格：CD 润滑油总容量：17L 

6、发动机冷却方式：封闭式水循环冷却

7、燃油消耗量：（100%负载 ）205g/KW/h

8、气缸数：6

9、气缸总排积：6.75L

10、燃油系统： 直喷

11、燃油箱容量量：80L 

三、发电机数据：

1、功率：155KW 

2、绝缘等级：H 

3、空载电压调整范围：400V/230V 

4、频率：50HZ 

5、励磁方式：无刷自励磁 

6、防护等级：IP22 

7、稳态电压调整率：≤±1 

8、电压控制方式： AVR(自动电压调节器)

四、四轮拖车

1、 牵引：采用活动式挂钩， 180°转盘、转向灵活，运行方便。

2、 制动：具有可靠的手动刹车系统，停车固定的安全性。

3、 支撑：为保证电源车操作时的稳定性，配有4R机械支撑装置。

4、 门窗：前部有通风窗，后部有一扇活门、两侧有对开的大门，可供操作人员操作保养，配有门锁确保防盗。

5、 车箱尺寸：2700mm*1100mm操作人员便于操作和维护。

6、 减震:采用3T8片减震弹簧板，确保行驶的稳定性。

 7、 轮胎型号：配用600-14轮胎。

 8、 外观：油漆采用高分子聚氨脂油漆和喷塑，颜色橘黄色，排气管采用一侧排气，确保美观。

挖井机（挖掘机）技术参数
一、功能要求

必要功能：挖掘   辅助功能：吊装

二、性能及技术指标

1、发动机：满足欧盟3A级排放标准，功率≥103kw，发动机转速≥2000rpm，直喷，水冷，涡轮增压，后冷却式，缸径X冲程107mmX124mm,排量≤6.69L，蓄电池≥2X12V/65Ah,发电机≥24v/25A,起动马达≥24V/3.0kw,空气滤清器为双虑芯，有监控面板灰尘堵塞报警和自动清尘器。

2、液压系统：闭式负荷感应系统，压力补偿式CLSS，主泵为可变量柱塞泵，向动臂、斗杆、铲斗、回转和行程回路提供液压动力。

3、回转系统：液压驱动，回转锁定为机械盘式制动器，回转速度12.4rpm。

4、底部行走系统：转向控制带脚踏板的2个操纵杆控制，驱动方法液压驱动，行程操作为自动2速选择，爬坡能力35°（70%），操作制动器液压销紧，中心框架X-架，箱形截面结构，履带类型全密封，涨紧复合弹簧和液压装置，履带宽度800mm，支重轮（每侧）9个，履带托轮（每侧）2个，最大牵引力≥18200kfg。
    5、铲斗及工作范围：铲斗容量≥1.06立方，最大挖掘半径不低于9875mm；最大挖掘深度不低于6620mm;最大挖掘高度不低于10000mm;最大卸载高度不低于7110mm。

6、操作系统：全自动工作控制，液晶监控，故障自动诊断系统，触式加力功能，自动降速功能。

7、驾驶室：①空调：大功率冷暖空调；②座椅：带减震的悬浮式座椅；③驾驶室：防翻滚，防落物驾驶室。

8、管理系统：带有网络设备管理系统，可利用网络查询工作状态。

三、质量标准

质量标准符合《中国挖掘机行业挖掘机产品质量保证规定》

四、验收方法及方案

有购买方组织专业人员，按招标参数验车。

电缆技术参数

     规格要求： 1、35m2×3根的铜芯电缆，标准为国标。

                2、4m2×3根的铜芯电缆，标准为国标。

