[image: image2.jpg]



[image: image1.jpg]


兖州煤业股份有限公司综机管理中心矿用隔爆兼本质安全型真空组合开关（8组合）  招标文件编号：SDYK2013-A075F 


    综机管理中心矿用隔爆兼本质安全型真空组合开关

                         技术规格书

一、设备名称、型号、数量

1、设备名称：矿用隔爆兼本质安全型真空组合开关

2、设备规格：3.3KV  8组合开关

 3、数量：2台

适用于煤矿井下含有甲烷和爆炸性气体的环境中，在交流50Hz，额定电压3300V的线路中，对三相鼠笼式异步电动机或三相双绕组鼠笼式异步电动机的起动、停止进行控制和保护。

二、使用条件

1、海拔高度不超过2000m；

2、周围环境温度为-5(C—+40(C；

3、周围环境湿度不大于95%（+25(C）；

4、有甲烷与煤尘爆炸性气体的环境；

5、无破坏绝缘材料及金属的气体环境中；

6、无显著摇动与冲击震动的地方；

7、与水平面的安装倾斜度不超过15(；

三、制造标准及安全要求

1、制造标准符合GB3836-2000、MT111-1998、MT175-1988等国家标准和煤炭行业有关标准要求。

2、安全要求符合2011年版《煤矿安全规程》。

3、产品必须具有合格有效的生产许可证、防爆合格证、MA标志准用证及出厂质量检验合格证。
四、主要技术参数

1、主要技术参数

（1）工作电压：3300V，50Hz；

（2）换向隔离开关总额定电流不小于700A；

（3）驱动器额定电流不小于400A；

（4）回路数：输入2回路  输出8回路。

2、机械寿命

（1）接触器模块的机械寿命不小于100万次；

（2）隔离开关模块的机械寿命不小于100万次。
3、电气寿命

（1）接触器模块的电寿命不小于：AC3  50万次；

AC4  60万次；

（2）隔离开关模块的电寿命不小于：AC4  1万次。

五、主要结构形式及技术要求

1、防爆箱体具有隔离开关腔、主控腔及本安控制腔室。

2、组合开关电源侧及负荷侧配置3.3KV 500A高品质矿用隔爆型电缆插座。

3、换向隔离开关手柄和主控制腔前门间有可靠的机械闭锁机构。换向隔离开关手柄处具有可挂锁装置。

4、隔离腔优选带断口的复合型真空换向隔离开关，次选进口换向隔离开关。每台组合开关配置两台（组）换向隔离开关。

5、8个驱动装置分别配置8个 3300V、400A进口真空接触器。

6、电控系统采用进口PLC控制保护技术，保护齐全，灵敏可靠，具有远程传输等功能，彩色液晶显示器实时显示组合开关工况和故障现象。

7、控制系统电源配置铁磁稳压控制变压器，保证控制电压具有较高的稳定性。

8、先导回路为本质安全型电路，防止控制线路短路或接地时引起自起动事故的发生。
9、具备过载、短路、欠压、断相、漏电闭锁、过电压吸收、三相不平衡、后备跳闸等齐全的保护功能。

10、具有完备的自检、自诊断和故障模拟试验功能，可方便地检查保护和控制系统正常与否。
11、具备试验和运行两种控制方式，试验时确保隔离开关不能闭合，对驱动器进行过载、短路、漏电、分合闸等试验。

12、无需改线可实现自动、手动、组合控制等快速切换功能。能实现单机、顺序、联锁、混合、高低速切换、互投互备等多种控制方式。

13、显示功能：配置大屏幕中文显示屏，人机界面友好，直观，操作方便，可对起动器的工作状态、参数和故障类型显示和记忆。

14、其它安全技术性能应符合GB3836-2000标准规定及新版相关产品标准。
15、设备制造完成后，按MT111-1998、GB3836—2000等相关标准执行验收。验收合格后，由供方负责发运，并承担运杂费、保险费等费用。
六、供货范围及要求

1、交货期：合同签订后90天内。

2、交货数量：2台。

3、免费提供专用工具2套。

4、免费提供设备总价格3%随机易损备品备件（中标后在签合同时由双方共同确定品种及数量）

5、随主机发货时配带出厂质量检验合格证、出厂检验报告、生产许可证、防爆合格证、MA标志准用质量证、操作维护说明书、出厂图册、备件供货手册及易损件明细两套

6、供方负责现场指导安装及买方技术人员和使用人员进行技术培训。
7、货到开具发票后付款，供方承担运费、保险费。

8、供方保证一定数量的配件，技术服务迅速、及时、彻底，接买方通知后4小时内到位，处理问题不遗留隐患。

七、质保期要求

质量保证期一年，从投入使用之日算起。
投 标 报 名 表

山东时代工程咨询有限公司：

我公司报名参加贵公司组织的兖州煤业股份有限公司综机管理中心矿用隔爆兼本质安全型真空组合开关（8组合）设备采购公开招标活动（编号：SDYK2013-A075F），现将投标报名表及招标文件工本费电汇凭证复印件扫描至您的邮箱或传真至0537－5305389，收到后请给予发电子版招标文件。

投标单位（全称）：

联系人：

手 机：

电 话：

传 真：

电子邮件

公司地址：

	此处粘贴招标文件工本费电汇凭证复印件



投标单位名称（并盖章）

2013年  月  日
[image: image1.jpg]
3
	[image: image2.jpg]



