
河北大唐国际迁安热电有限责任公司
启动炉控制系统PLC改造工程技术要求
1、概述
迁安电厂启动炉2007年拆自大唐盘山电厂，主设备为张家口拉法克锅炉有限公司生产的20吨燃油锅炉，其控制系统采用欧姆龙C200HEPLC加触摸屏方式，燃烧器、送风机、油泵等设备采用西门子LFL1.333型程控器控制，水位、汽温等参数采用操作器控制，数据信号全部采用国产变送器加变送单元上传至PLC。整个系统并未充分发挥PLC在过程控制中强大功能，整体较为落后且故障频发，尤其是点火，由于采用了程控器这种类似黑匣子一键启动的控制方式
2、改造方案
根据现有燃烧器图纸及流程说明，将启动炉系统控制及显示全部纳入PLC系统，增设工程师站兼上位机，制作或移植组态，编写逻辑图，实现程控操作显示及组态程序可编辑等功能。更换就地测点设备，变送器选用EJA、压力开关选用SOR，拆除原控制盘柜，制作新盘柜及操作员站安装平台，改进火检设备，将火检信号接入PLC，原燃烧器具有“大火”“小火”两个档位，设有切换开关，改造后将切换功能改为程控切换，增设控制电缆一根（约30米）。
3、工程要求

工程包括根据原系统进行系统设计或移植、组态绘制或移植，现场施工安装及改造，机柜面板改造等，以及所有就地测点元件、控制系统设备、辅材耗材的所有物资的采购，设计电缆的铺设等所有工作。

一、就地测点大致清单：

1、 过热蒸汽温度

2、 主蒸汽压力

3、 蒸汽流量

4、 给水流量

5、 给水调节阀位置反馈

6、 减温水调节阀位置反馈

7、 主蒸汽温度

8、 汽包压力

9、 炉膛压力

10、 汽包水位

11、 燃油压力

12、 给水压力

13、 炉膛出口烟温

14、 给水温度

15、 排烟温度

二、主要控制及显示设备
1、点火程控启动

2、引风机启停、变频控制、反馈显示

3、给水泵启停控制

4、加药泵启停控制

5、送风机启停控制

6、油泵启停控制

7、油阀电磁铁控制

8、声光报警消音控制

9、燃气电磁阀控制
10、大小火切换控制

11、接点汽包水位计显示

12、火检信号联锁、报警及显示信号

三、声光报警信号清单

1、日用油箱液位

2、主蒸汽压力1、2、3异常报警

3、燃油压力低停炉

4、主蒸汽压力高

5、燃烧器故障报警
四、其他要求

1、详细参数及设备控制以设备说明资料为准，改造厂家根据原设计自行设计逻辑组态。

2、CRT组态要求将程控步序所有条件关系显示清楚，可直观观察条件满足情况和步序停止故障点。
3、所有信号进入PLC前做信号隔离（继电器隔离、隔离栅隔离）
4、PLC选用 modicon+quantum系列，逻辑组态软件选用Unity软件平台，与辅控系统统一硬件型号，便于维护管理。
5、将汽包水位液位计由原来接点式水位计改为连续测量的模拟量信号，就地液位计换型、采购、安装、调试等工作，液位计选型要求满足汽包运行时温度、压力。
6、燃烧器供油阀门控制和送风挡板开度控制现场采用步进电机式控制方法，要求对现场传动设备进行改造，取消步进电机式传动机构，
热控专业：

主管部长：

设备部部长：
附件一：招标预选报名表

	公司名称
	                              （盖章）

	参与招标

项目名称
	

	联 系 人
	
	职    位
	

	联系手机
	
	联系电话
	

	邮寄地址
	
	邮    编
	

	传真号码
	
	电子邮箱
	

	公司性质
	□国有□私营□合资□境外独资
	法人代表
	

	企业类型
	□生产厂家 □代理商 □经销商
	注册资本
	币种                万元 

	主要维修项目
	

	代理品牌
	（代理商填写，请写明代理厂家，代理级别，以及代理的主要产品）



	资质认证
	

	其    他
	



